## Interface parameters接口参数
№ п/п | Тип интерфейса Interface type 接口类型 | Тип протокола Protocol type 协议类型 | Slave станция (Источник данных) Slave Station (Data Source) 从站（数据源） | Slave ID основной Slave ID main 从属ID主 | Slave ID резервный Slave ID back-up 从属ID备份 | Скорость speed | Бит четности Parity bit 奇偶校验位 | Стоп бит Stop bit 停止位 | Бит данных Data bit 数据位 | Реверс reverse 反向 | Таймаут timeout 超时 | максимальная длина maximum length 最大长度 | Примечание note
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ТСР/IP | Modbus TCP |  |  |  | 100Mbps | none | 1 | 8 | RB | 1000ms | 125
Столбец 1: Column 1:
Указывается порядковый номер интерфейса Specifies the serial number of the interface 指定接口的序列号
Столбец 2: Column 2:
Указывается тип интерфейса: Specifies the type of interface: 指定接口类型：
ТСР/IP
или последовательные интерфейсы: or serial interfaces: 或串行接口：
RS-485 2-Wire
RS-485 4-Wire
RS-422
Столбец 3: Column 3:
Указывается тип протокола обмена информацией: Specify the type of communication protocol: 指定通信协议的类型：
OPC
Modbus TCP
Modbus RTU
Modbus ASCII
МЭК 60870-5-103
МЭК 60870-5-104
МЭК 61850-8-1
Столбец 4: Column 4:
Указывается функциональное обозначение позиции ПЛК по проекту Project PLC Item Functional Designation to be specified 项目PLC项目功能名称待定
Столбец 5: Column 5:
Указывается цифровое значени уникальный адрес устройства, для ТСР/IP = адрес ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ / маска сети ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ / порт XXX или MB = 0..247 Specify the digital value of the unique device address, for TCP/IP = ХХХ.ХХХ.ХХ.ХХ/network mask ХХХ.ХХ.ХХ.ХХ/port XXX or MB = 0.. 247 指定唯一设备地址的数字值，对于TCP/IP=Х。ХХХ.ХХ.ХХ/网络掩码。ХХ.ХХ.ХХ/端口XXX或MB=0..247
Столбец 6: Column 6:
Указывается цифровое значени уникальный адрес резервного устройства, для ТСР/IP = адрес ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ / маска сети ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ / порт XXX или MB = 0..247 Specify the digital value of the unique address of the standby device, for TCP/IP = address ХХХ.ХХХ.ХХ.ХХ/network mask ХХХ.ХХХ.ХХ/port XXX or MB = 0.. 247 指定备用设备唯一地址的数字值，即TCP/IP=地址Х。ХХХ.ХХ.ХХ/网络掩码。ХХХ.ХХ/端口XXX或MB=0..247
Столбец 7: Column 7:
Заполняется для последовательных интерфейсов значение скорости обмена информацией: 115200, 38400, 19200, 9600, 4800 The communication rate value for serial interfaces is 115200, 38400, 19200, 9600, 4800. 串行接口的通信速率值为115200、38400、19200、9600、4800。
Столбец 8: Column 8:
Заполняется для последовательных интерфейсов режим контроля четности: нет, четный, нечетный Parity check mode is filled for serial interfaces: none, even, odd 串行接口填充奇偶校验模式：无、偶数、奇数
Столбец 9: Column 9:
Заполняется для последовательных интерфейсов количество стоповых битов, 1 или 2 Number of stop bits, 1 or 2 is filled for serial interfaces 串行接口的停止位数为1或2
Столбец 10: Column 10:
Заполняется для последовательных интерфейсов число информационных бит в передаваемых и принимаемых байтах, 7 или 8 The number of information bits in transmitted and received bytes is filled for serial interfaces, 7 or 8 串行接口的传输和接收字节中的信息位数为7或8
Столбец 11: Column 11:
N - стандартный порядок битов, байтов N is the standard order of bits, bytes N是比特、字节的标准顺序
RB - инвертированный порядок байт в регистре, сначала младший байт, затем старший RB - inverted byte order in the register, first the lowest byte, then the highest RB-寄存器中的字节顺序颠倒，先是最低字节，然后是最高字节
RR - инвертированный порядок регистров RR - inverted register order RR-反向寄存器顺序
Столбец 12: Column 12:
Указывается максимальное время ожидания ответа устройства на шине, мс Specifies the maximum time to wait for a device response on the bus, ms 指定总线上等待设备响应的最长时间，ms
Столбец 13: Column 13:
Указывается максимальное количество регистров, которые можно получить в одном запросе Specifies the maximum number of registers that can be obtained in a single request 指定单个请求中可以获得的最大寄存器数
Столбец 14: Column 14:
Дополнительная информация. Additional information. 附加信息。

## Register Table寄存器表
№ п/п | Функциональное обозначение по проекту Project Functional Designation 项目功能名称 | Tег ПЛК / Hаименование переменной PLC Tag/Variable Name PLC标签/变量名称 | Описание переменной Description of the variable 变量的描述 | Единицы измерения Units of measurement 计量单位 | Шкала scale 规模 | LL | LA | HA | HH | Коэффициенты масштабирования Scaling factors 比例因子 | Тип сигнала (Импульс/Постоянный ) Signal type (Impulse/Permanent) 信号类型（脉冲/永久） | Тип регистра Register type 寄存器类型 | Адрес/бит Address/Bit 地址/位 | Тип доступа Access type 访问类型 | Тип данных Data type 数据类型 | Код функции Function code 功能代码 | Канал РСУ DCS channel DCS通道 | Tег РСУ / Hаименование переменной DCS Tag/Name variable DCS标签/名称变量 | Функции РСУ DCS functions DCS功能 | Примечание note
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
2 |  | PIC-9301_PV | PT-9301 Pressure feedback | bar | -1~20bar | [5 empty] | Permanen | 4 | 0500 | read | 32-Bit Floating | 04
3 |  | PIC-9201_PV | PT-9201 Pressure feedback | bar | -1~20bar | [5 empty] | Permanen | 4 | 0502 | read | 32-Bit Floating | 04
4 |  | PIC-9302_PV | PT-9302 Pressure feedback | bar | -1~32bar | [5 empty] | Permanen | 4 | 0504 | read | 32-Bit Floating | 04
5 |  | PIC-9202_PV | PT-9202 Pressure feedback | bar | -1~32bar | [5 empty] | Permanen | 4 | 0506 | read | 32-Bit Floating | 04
6 |  | PIC-02101_PV | PT-02101 Pressure feedback | kPaG | -10~20kPaG | [5 empty] | Permanen | 4 | 0508 | read | 32-Bit Floating | 04
7 |  | PIC-02102_PV | PT-02102 Pressure feedback | kPaG | 0~50kPaG | [5 empty] | Permanen | 4 | 0510 | read | 32-Bit Floating | 04
8 |  | FIC-02101_PV | FT-02101 flow feedback | m³/h | 30~120m3/h | [5 empty] | Permanen | 4 | 0512 | read | 32-Bit Floating | 04
9 |  | FIC-02102_PV | FT-02102 flow feedback | m³/h | 1.0-6.0m³/h | [5 empty] | Permanen | 4 | 0514 | read | 32-Bit Floating | 04
10 |  | LIC-02101_PV | LT-02101 liquid level feedback | mm | 0~500mm | [5 empty] | Permanen | 4 | 0516 | read | 32-Bit Floating | 04
11 |  | TIC-9202_PV | TT-9202 temperature feedback | ℃ | -35~150℃ | [5 empty] | Permanen | 4 | 0518 | read | 32-Bit Floating | 04
12 |  | TIC-9302_PV | TT-9302 temperature feedback | ℃ | -35~150℃ | [5 empty] | Permanen | 4 | 0520 | read | 32-Bit Floating | 04
13 |  | TIC-9303 | TT-9303 temperature feedback | ℃ | -35~150℃ | [5 empty] | Permanen | 4 | 0522 | read | 32-Bit Floating | 04
14 |  | TIC-9203 | TT-9203 temperature feedback | ℃ | -35~150℃ | [5 empty] | Permanen | 4 | 0524 | read | 32-Bit Floating | 04
15 |  | TIC-9304 | TT-9304 temperature feedback | ℃ | -80~60℃ | [5 empty] | Permanen | 4 | 0526 | read | 32-Bit Floating | 04
16 |  | TIC-9205 | TT-9205 temperature feedback | ℃ | -35~150℃ | [5 empty] | Permanen | 4 | 0528 | read | 32-Bit Floating | 04
17 |  | TIC-9305 | TT-9305 temperature feedback | ℃ | -35~150℃ | [5 empty] | Permanen | 4 | 0530 | read | 32-Bit Floating | 04
18 |  | TIC-02101 | TT-02101 temperature feedback | ℃ | -60~60℃ | [5 empty] | Permanen | 4 | 0532 | read | 32-Bit Floating | 04
19 |  | TIC-02102 | TT-02102 temperature feedback | ℃ | -60~60℃ | [5 empty] | Permanen | 4 | 0534 | read | 32-Bit Floating | 04
20 |  | TIC-02103 | TT-02103 temperature feedback | ℃ | -80~60℃ | [5 empty] | Permanen | 4 | 0536 | read | 32-Bit Floating | 04
21 |  | TIC-02104 | TT-02104 temperature feedback | ℃ | -60~60℃ | [5 empty] | Permanen | 4 | 0538 | read | 32-Bit Floating | 04
22 |  | TIC-02105 | TT-02105 temperature feedback | ℃ | -80~60℃ | [5 empty] | Permanen | 4 | 0540 | read | 32-Bit Floating | 04
23 |  | TIC-02106 | TT-02106 temperature feedback | ℃ | -60~60℃ | [5 empty] | Permanen | 4 | 0542 | read | 32-Bit Floating | 04
24 |  | C-9201CUR_PV | C-9201 current feedback | A | [6 empty] | Permanen | 4 | 0544 | read | 32-Bit Floating | 04
25 |  | C-9301CUR_PV | C-9201 current feedback | A | [6 empty] | Permanen | 4 | 0546 | read | 32-Bit Floating | 04
26 |  | BL-0211CUR_PV | BL-0211 current feedback | A | [6 empty] | Permanen | 4 | 0548 | read | 32-Bit Floating | 04
27 |  | XZSO-02101 | XV-02101 Open position feedback(1 fully opened, 0 not fully opened)(1 fully opened, 0 not fully opened) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0300.1 | read | BOOL | 04
28 |  | XZSC-02101 | XV-02101 close position feedback(1 closed in place, 0 not closed in place)(1 closed in place, 0 not closed in place) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0300.2 | read | BOOL | 04
29 |  | XZSO-02103 | XV-02103 Open position feedback(1 fully opened, 0 not fully opened) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0300.3 | read | BOOL | 04
30 |  | XZSC-02103 | XV-02103 close position feedback(1 closed in place, 0 not closed in place) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0300.4 | read | BOOL | 04
31 |  | XZSO-02104 | XV-02104 Open position feedback(1 fully opened, 0 not fully opened) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0300.5 | read | BOOL | 04
32 |  | XZSC-02104 | XV-02104 close position feedback(1 closed in place, 0 not closed in place) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0300.6 | read | BOOL | 04
33 |  | XZSO-02105 | XV-02105 Open position feedback(1 fully opened, 0 not fully opened) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0300.7 | read | BOOL | 04
34 |  | XZSC-02105 | XV-02105 close position feedback(1 closed in place, 0 not closed in place) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0300.8 | read | BOOL | 04
35 |  | ZSO-SV9202 | SV-9202 Open position feedback(1 fully opened, 0 not fully opened) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0300.9 | read | BOOL | 04
36 |  | ZSC-SV9202 | SV-9202 close position feedback(1 closed in place, 0 not closed in place) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0300.10 | read | BOOL | 04
37 |  | ZSO-SV9302 | SV-9302 Open position feedback(1 fully opened, 0 not fully opened) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0300.11 | read | BOOL | 04
38 |  | ZSC-SV9302 | SV-9302 close position feedback(1 closed in place, 0 not closed in place) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0300.12 | read | BOOL | 04
39 |  | ZSO-SV9205 | SV-9205 Open position feedback(1 fully opened, 0 not fully opened) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0300.13 | read | BOOL | 04
40 |  | ZSC-SV9205 | SV-9205 close position feedback(1 closed in place, 0 not closed in place) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0300.14 | read | BOOL | 04
41 |  | ZSO-SV9305 | SV-9305 Open position feedback(1 fully opened, 0 not fully opened) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0300.15 | read | BOOL | 04
42 |  | ZSC-SV9305 | SV-9305 close position feedback(1 closed in place, 0 not closed in place) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0301.1 | read | BOOL | 04
43 |  | ZSO-SV9306A | SV-9306A Open position feedback(1 fully opened, 0 not fully opened) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0301.2 | read | BOOL | 04
44 |  | ZSC-SV9306A | SV-9306A close position feedback(1 closed in place, 0 not closed in place) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0301.3 | read | BOOL | 04
45 |  | ZSO-SV9306B | SV-9306B Open position feedback(1 fully opened, 0 not fully opened) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0301.4 | read | BOOL | 04
46 |  | ZSC-SV9306B | SV-9306B close position feedback(1 closed in place, 0 not closed in place) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0301.5 | read | BOOL | 04
47 |  | ZSO-SV9203B | SV-9203B Open position feedback(1 fully opened, 0 not fully opened) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0301.6 | read | BOOL | 04
48 |  | ZSC-SV9203B | SV-9203B close position feedback(1 closed in place, 0 not closed in place) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0301.7 | read | BOOL | 04
49 |  | ZSO-SV9206 | SV-9206 Open position feedback(1 fully opened, 0 not fully opened) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0301.8 | read | BOOL | 04
50 |  | ZSC-SV9206 | SV-9206 close position feedback(1 closed in place, 0 not closed in place) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0301.9 | read | BOOL | 04
51 |  | ZSO-SV9203A | SV-9203A Open position feedback(1 fully opened, 0 not fully opened) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0301.10 | read | BOOL | 04
52 |  | ZSC-SV9203A | SV-9203A close position feedback(1 closed in place, 0 not closed in place) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0301.11 | read | BOOL | 04
53 |  | ZSO-SV9303A | SV-9303A Open position feedback(1 fully opened, 0 not fully opened) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0301.12 | read | BOOL | 04
54 |  | ZSC-SV9303A | SV-9303A close position feedback(1 closed in place, 0 not closed in place) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0301.13 | read | BOOL | 04
55 |  | ZSO-SV9303B | SV-9303B Open position feedback(1 fully opened, 0 not fully opened) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0301.14 | read | BOOL | 04
56 |  | ZSC-SV9303B | SV-9303B close position feedback(1 closed in place, 0 not closed in place) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0301.15 | read | BOOL | 04
57 |  | ZSO-SV9308 | SV-9308 Open position feedback(1 fully opened, 0 not fully opened) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0302.1 | read | BOOL | 04
58 |  | ZSC-SV9308 | SV-9308 close position feedback(1 closed in place, 0 not closed in place) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0302.2 | read | BOOL | 04
59 |  | PDS-9201A | PDS-9201A Switch feedback(1 alarm, 0 no alarm) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0302.3 | read | BOOL | 04
60 |  | PDS-9201B | PDS-9201B Switch feedback(1 alarm, 0 no alarm) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0302.4 | read | BOOL | 04
61 |  | C-9201_AM | C-9201 Hand/Automatic Status（1 automatic, 0 manual）（1 automatic, 0 manual） | [7 empty] | Permanen | 4 | 0302.5 | read | BOOL | 04
62 |  | C-9201_ERR | C-9201 Fault status（1 fault, 0 no fault）（1 fault, 0 no fault） | [7 empty] | Permanen | 4 | 0302.6 | read | BOOL | 04
63 |  | C-9201_RI | C-9201 Operating status（1 is running, 0 is not running）（1 is running, 0 is not running） | [7 empty] | Permanen | 4 | 0302.7 | read | BOOL | 04
64 |  | C-9301_AM | C-9301 Hand/Automatic Status（1 automatic, 0 manual） | [7 empty] | Permanen | 4 | 0302.8 | read | BOOL | 04
65 |  | C-9301_ERR | C-9301 Fault status（1 fault, 0 no fault） | [7 empty] | Permanen | 4 | 0302.9 | read | BOOL | 04
66 |  | C-9301_RI | C-9301 Operating status（1 is running, 0 is not running） | [7 empty] | Permanen | 4 | 0302.10 | read | BOOL | 04
67 |  | BL-0211_AM | BL-0211 Hand/Automatic Status（1 automatic, 0 manual） | [7 empty] | Permanen | 4 | 0302.11 | read | BOOL | 04
68 |  | BL-0211_ERR | BL-0211 Fault status（1 fault, 0 no fault） | [7 empty] | Permanen | 4 | 0302.12 | read | BOOL | 04
69 |  | BL-0211_RI | BL-0211 Operating status（1 is running, 0 is not running） | [7 empty] | Permanen | 4 | 0302.13 | read | BOOL | 04
70 |  | P-0211_AM | P-0211 Hand/Automatic Status（1 automatic, 0 manual） | [7 empty] | Permanen | 4 | 0302.14 | read | BOOL | 04
71 |  | P-0211_ERR | P-0211 Fault status（1 fault, 0 no fault） | [7 empty] | Permanen | 4 | 0302.15 | read | BOOL | 04
72 |  | P-0211_RI | P-0211 Operating status（1 is running, 0 is not running） | [7 empty] | Permanen | 4 | 0303.1 | read | BOOL | 04
73 |  | AC-9201_AM | AC-9201 Hand/Automatic Status（1 automatic, 0 manual） | [7 empty] | Permanen | 4 | 0303.2 | read | BOOL | 04
74 |  | AC-9201_ERR | AC-9201 Fault status（1 fault, 0 no fault） | [7 empty] | Permanen | 4 | 0303.3 | read | BOOL | 04
75 |  | AC-9201_RI | AC-9201 Operating status（1 is running, 0 is not running） | [7 empty] | Permanen | 4 | 0303.4 | read | BOOL | 04
76 |  | AC-9301_AM | AC-9301 Hand/Automatic Status（1 automatic, 0 manual） | [7 empty] | Permanen | 4 | 0303.5 | read | BOOL | 04
77 |  | AC-9301_ERR | AC-9301 Fault status（1 fault, 0 no fault） | [7 empty] | Permanen | 4 | 0303.6 | read | BOOL | 04
78 |  | AC-9301_RI | AC-9301 Operating status（1 is running, 0 is not running） | [7 empty] | Permanen | 4 | 0303.7 | read | BOOL | 04
79 |  | AC-9202_AM | AC-9202 Hand/Automatic Status（1 automatic, 0 manual） | [7 empty] | Permanen | 4 | 0303.8 | read | BOOL | 04
80 |  | AC-9202_ERR | AC-9202 Fault status（1 fault, 0 no fault） | [7 empty] | Permanen | 4 | 0303.9 | read | BOOL | 04
81 |  | AC-9202_RI | AC-9202 Operating status（1 is running, 0 is not running） | [7 empty] | Permanen | 4 | 0303.10 | read | BOOL | 04
82 |  | AC-9302_AM | AC-9302 Hand/Automatic Status（1 automatic, 0 manual） | [7 empty] | Permanen | 4 | 0303.11 | read | BOOL | 04
83 |  | AC-9302_ERR | AC-9302 Fault status（1 fault, 0 no fault） | [7 empty] | Permanen | 4 | 0303.12 | read | BOOL | 04
84 |  | AC-9302_RI | AC-9302 Operating status（1 is running, 0 is not running） | [7 empty] | Permanen | 4 | 0303.13 | read | BOOL | 04
85 |  | 1#eht_RI | 1#Electric heating operation signal（1 is running, 0 is not running） | [7 empty] | Permanen | 4 | 0303.14 | read | BOOL | 04
86 |  | 2#eht_RI | 2#Electric heating operation signal（1 is running, 0 is not running） | [7 empty] | Permanen | 4 | 0303.15 | read | BOOL | 04
87 |  | 3#eht_RI | 3#Electric heating operation signal（1 is running, 0 is not running） | [7 empty] | Permanen | 4 | 0304.1 | read | BOOL | 04
88 |  | Q_EPL101 | Sound and light alarm light; Read only, value 1 on, value 0 off | [7 empty] | Permanen | 4 | 0304.2 | Read/Write | BOOL | 04
89 |  | SHOUDONG | A value of 1 indicates manual mode | [7 empty] | Permanen | 4 | 0015.13 | Read/Write | BOOL | 04
90 |  | ZIDONG | A value of 1 is in automatic mode | [7 empty] | Permanen | 4 | 0015.14 | Read/Write | BOOL | 04
91 |  | HMI_START | Start oil and gas recovery with a value of 1 | [7 empty] | Permanen | 4 | 0015.1 | Read/Write | BOOL | 04
92 |  | HMI_STOP | Emergency shutdown of the upper computer; Read and write, value 1 emergency stop, value 0 normal state | [7 empty] | Permanen | 4 | 0015.2 | Read/Write | BOOL | 04
93 |  | RESET | Reset; Read and write, value 1 reset in progress, value 0 normal state | [7 empty] | Permanen | 4 | 0015.4 | Read/Write | BOOL | 04
94 |  | TT-9202_HL | upper range limit value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0600 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
95 |  | TT-9202_LL | lower range limit value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0602 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
96 |  | TT-9202_CC | correction coefficient value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0604 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
97 |  | TT-9302_HL | upper range limit value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0606 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
98 |  | TT-9302_LL | lower range limit value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0608 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
99 |  | TT-9302_CC | correction coefficient value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0610 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
100 |  | TT-9303_HL | upper range limit value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0612 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
101 |  | TT-9303_LL | lower range limit value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0614 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
102 |  | TT-9303_CC | correction coefficient value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0616 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
103 |  | TT-9203_HL | upper range limit value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0618 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
104 |  | TT-9203_LL | lower range limit value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0620 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
105 |  | TT-9203_CC | correction coefficient value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0622 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
106 |  | TT-9304_HL | upper range limit value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0624 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
107 |  | TT-9304_LL | lower range limit value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0626 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
108 |  | TT-9304_CC | correction coefficient value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0628 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
109 |  | TT-9205_HL | upper range limit value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0630 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
110 |  | TT-9205_LL | lower range limit value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0632 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
111 |  | TT-9205_CC | correction coefficient value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0634 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
112 |  | TT-9305_HL | upper range limit value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0636 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
113 |  | TT-9305_LL | lower range limit value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0638 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
114 |  | TT-9305_CC | correction coefficient value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0640 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
115 |  | TT-02101_HL | upper range limit value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0642 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
116 |  | TT-02101_LL | lower range limit value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0644 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
117 |  | TT-02101_CC | correction coefficient value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0646 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
118 |  | TT-02102_HL | upper range limit value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0648 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
119 |  | TT-02102_LL | lower range limit value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0650 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
120 |  | TT-02102_CC | correction coefficient value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0652 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
121 |  | TT-02103_HL | upper range limit value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0654 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
122 |  | TT-02103_LL | lower range limit value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0656 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
123 |  | TT-02103_CC | correction coefficient value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0658 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
124 |  | TT-02104_HL | upper range limit value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0660 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
125 |  | TT-02104_LL | lower range limit value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0662 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
126 |  | TT-02104_CC | correction coefficient value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0664 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
127 |  | TT-02105_HL | upper range limit value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0666 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
128 |  | TT-02105_LL | lower range limit value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0668 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
129 |  | TT-02105_CC | correction coefficient value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0670 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
130 |  | TT-02106_HL | upper range limit value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0672 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
131 |  | TT-02106_LL | lower range limit value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0674 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
132 |  | TT-02106_CC | correction coefficient value" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0676 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
133 |  | PT-9301_HL | upper range limit value" | kpa | [6 empty] | Permanen | 4 | 0678 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
134 |  | PT-9301_LL | lower range limit value" | kpa | [6 empty] | Permanen | 4 | 0680 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
135 |  | PT-9301_CC | correction coefficient value" | kpa | [6 empty] | Permanen | 4 | 0682 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
136 |  | PT-9201_HL | upper range limit value" | kpa | [6 empty] | Permanen | 4 | 0684 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
137 |  | PT-9201_LL | lower range limit value" | kpa | [6 empty] | Permanen | 4 | 0686 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
138 |  | PT-9201_CC | correction coefficient value" | kpa | [6 empty] | Permanen | 4 | 0688 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
139 |  | PT-9302_HL | upper range limit value" | kpa | [6 empty] | Permanen | 4 | 0690 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
140 |  | PT-9302_LL | lower range limit value" | kpa | [6 empty] | Permanen | 4 | 0692 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
141 |  | PT-9302_CC | correction coefficient value" | kpa | [6 empty] | Permanen | 4 | 0694 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
142 |  | PT-9202_HL | upper range limit value" | kpa | [6 empty] | Permanen | 4 | 0696 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
143 |  | PT-9202_LL | lower range limit value" | kpa | [6 empty] | Permanen | 4 | 0698 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
144 |  | PT-9202_CC | correction coefficient value" | kpa | [6 empty] | Permanen | 4 | 0700 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
145 |  | PT-02101_HL | upper range limit value" | kpa | [6 empty] | Permanen | 4 | 0702 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
146 |  | PT-02101_LL | lower range limit value" | kpa | [6 empty] | Permanen | 4 | 0704 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
147 |  | PT-02101_CC | correction coefficient value" | kpa | [6 empty] | Permanen | 4 | 0706 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
148 |  | PT-02102_HL | upper range limit value" | kpa | [6 empty] | Permanen | 4 | 0708 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
149 |  | PT-02102_LL | lower range limit value" | kpa | [6 empty] | Permanen | 4 | 0710 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
150 |  | PT-02102_CC | correction coefficient value" | kpa | [6 empty] | Permanen | 4 | 0712 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
151 |  | 2712-C-9201_CHL | Current Range Upper Limit" | A | [6 empty] | Permanen | 4 | 0714 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
152 |  | 2712-C-9201_CLL | lower limit of current range" | A | [6 empty] | Permanen | 4 | 0716 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
153 |  | 2712-C-9201_CCC | current correction coefficient" | [7 empty] | Permanen | 4 | 0718 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
154 |  | 2712-C-9301_CHL | Current Range Upper Limit" | A | [6 empty] | Permanen | 4 | 0720 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
155 |  | 2712-C-9301_CLL | lower limit of current range" | A | [6 empty] | Permanen | 4 | 0722 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
156 |  | 2712-C-9301_CCC | current correction coefficient" | [7 empty] | Permanen | 4 | 0724 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
157 |  | 2712-BL-0211_CHL | Current Range Upper Limit" | A | [6 empty] | Permanen | 4 | 0726 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
158 |  | 2712-BL-0211_CLL | lower limit of current range" | A | [6 empty] | Permanen | 4 | 0728 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
159 |  | 2712-BL-0211_CCC | current correction coefficient" | [7 empty] | Permanen | 4 | 0730 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
160 |  | FT-02101_HL | upper range limit value" | m³/h | [6 empty] | Permanen | 4 | 0732 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
161 |  | FT-02101_LL | lower range limit value" | m³/h | [6 empty] | Permanen | 4 | 0734 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
162 |  | FT-02101_CC | correction coefficient value" | m³/h | [6 empty] | Permanen | 4 | 0736 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
163 |  | FT-02102_HL | upper range limit value" | m³/h | [6 empty] | Permanen | 4 | 0738 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
164 |  | FT-02102_LL | lower range limit value" | m³/h | [6 empty] | Permanen | 4 | 0740 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
165 |  | FT-02102_CC | correction coefficient value" | m³/h | [6 empty] | Permanen | 4 | 0742 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
166 |  | LT-02101_HL | upper range limit value" | mm | [6 empty] | Permanen | 4 | 0744 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
167 |  | LT-02101_LL | lower range limit value" | mm | [6 empty] | Permanen | 4 | 0746 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
168 |  | LT-02101_CC | correction coefficient value" | mm | [6 empty] | Permanen | 4 | 0748 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
169 |  | PDS-9201A_YS | alarm delay" | s | [6 empty] | Permanen | 4 | 0750 | Read/Write | 16-Bit Unsigned | 04
170 |  | 2712-C-9201_QDYS | startup delay" | s | [6 empty] | Permanen | 4 | 0751 | Read/Write | 16-Bit Unsigned | 04
171 |  | 2712-C-9201_CSJG" | Defrosting interval time" | s | [6 empty] | Permanen | 4 | 0752 | Read/Write | 16-Bit Unsigned | 04
172 |  | 2712-C-9201_CSSJ" | Defrosting time" | s | [6 empty] | Permanen | 4 | 0753 | Read/Write | 16-Bit Unsigned | 04
173 |  | 2712-C-9201_SDWD | set temperature" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0754 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
174 |  | 2712-C-9201_SDWC | Set temperature difference" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0756 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
175 |  | 2712-C-9201_PQWDGB" | High exhaust temperature alarm" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0758 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
176 |  | 2712-C-9201_PQWDDB" | Low exhaust temperature alarm" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0760 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
177 |  | 2712-C-9201_YLLSCSKQ" | Pressure interlock defrosting activated" | kpa | [6 empty] | Permanen | 4 | 0762 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
178 |  | 2712-C-9201_GYFYSK" | Delayed opening of supply valve" | s | [6 empty] | Permanen | 4 | 0763 | Read/Write | 16-Bit Unsigned | 04
179 |  | 2712-C-9201_GYFYSG" | Delayed closure of the supply valve" | s | [6 empty] | Permanen | 4 | 0764 | Read/Write | 16-Bit Unsigned | 04
180 |  | 2712-C-9201_YWBJYS" | Oil level alarm delay" | s | [6 empty] | Permanen | 4 | 0765 | Read/Write | 16-Bit Unsigned | 04
181 |  | 2712-C-9201_GYBJ" | high pressure alarm" | kpa | [6 empty] | Permanen | 4 | 0766 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
182 |  | 2712-C-9201_DYBJ" | low pressure alarm" | kpa | [6 empty] | Permanen | 4 | 0768 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
183 |  | 2712-C-9301_QDYS" | startup delay" | s | [6 empty] | Permanen | 4 | 0770 | Read/Write | 16-Bit Unsigned | 04
184 |  | 2712-C-9301_CSJG" | Defrosting interval time" | s | [6 empty] | Permanen | 4 | 0771 | Read/Write | 16-Bit Unsigned | 04
185 |  | 2712-C-9301_CSSJ" | Defrosting time" | s | [6 empty] | Permanen | 4 | 0772 | Read/Write | 16-Bit Unsigned | 04
186 |  | 2712-C-9301_SDWD" | set temperature" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0773 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
187 |  | 2712-C-9301_SDWC" | Set temperature difference" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0775 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
188 |  | 2712-C-9301_PQWDGB" | High exhaust temperature alarm" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0777 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
189 |  | 2712-C-9301_PQWDDB" | Low exhaust temperature alarm" | ℃ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0779 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
190 |  | 2712-C-9301_YLLSCSKQ" | Pressure interlock defrosting activated" | kpa | [6 empty] | Permanen | 4 | 0781 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
191 |  | 2712-C-9301_GYFYSK" | Delayed opening of supply valve" | s | [6 empty] | Permanen | 4 | 0783 | Read/Write | 16-Bit Unsigned | 04
192 |  | 2712-C-9301_GYFYSG" | Delayed closure of the supply valve" | s | [6 empty] | Permanen | 4 | 0784 | Read/Write | 16-Bit Unsigned | 04
193 |  | 2712-C-9301_YWBJYS" | Oil level alarm delay" | s | [6 empty] | Permanen | 4 | 0785 | Read/Write | 16-Bit Unsigned | 04
194 |  | 2712-C-9301_GYBJ" | high pressure alarm" | kpa | [6 empty] | Permanen | 4 | 0786 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
195 |  | 2712-C-9301_DYBJ" | low pressure alarm" | kpa | [6 empty] | Permanen | 4 | 0788 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
196 |  | _DQTDCSJGSJ | Current channel defrosting interval time" | s | [6 empty] | Permanen | 4 | 0790 | Read/Write | 16-Bit Unsigned | 04
197 |  | _DYBJ | Current channel defrosting time" | s | [6 empty] | Permanen | 4 | 0791 | Read/Write | 16-Bit Unsigned | 04
198 |  | 2712-BL-0211_QDYL" | Start pressure" | kpa | [6 empty] | Permanen | 4 | 0792 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
199 |  | 2712-BL-0211_TZYL" | Stop pressure" | kpa | [6 empty] | Permanen | 4 | 0794 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
200 |  | 2712-BL-0211_YXYL" | operating pressure" | kpa | [6 empty] | Permanen | 4 | 0796 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
201 |  | 2712-BL-0211_CSKD" | Initial opening degree" | % | [6 empty] | Permanen | 4 | 0798 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
202 |  | 2712-BL-0211_SDPL" | Manually set frequency" | HZ | [6 empty] | Permanen | 4 | 0800 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
203 |  | 2712-BL-0211_GBTJ1" | High pressure alarm shutdown" | kpa | [6 empty] | Permanen | 4 | 0802 | Read/Write | 32-Bit Floating | 04
204 |  | 2712-C-9201_QT" | start-stop control(1-start ,0-stop) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0900.1 | Read/Write | BOOL | 04
205 |  | 2712-C-9301_QT" | start-stop control(1-start ,0-stop) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0900.2 | Read/Write | BOOL | 04
206 |  | AC-9201_QT" | start-stop control(1-start ,0-stop) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0900.3 | Read/Write | BOOL | 04
207 |  | AC-9301_QT" | start-stop control(1-start ,0-stop) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0900.4 | Read/Write | BOOL | 04
208 |  | AC-9202_QT" | start-stop control(1-start ,0-stop) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0900.5 | Read/Write | BOOL | 04
209 |  | AC-9302_QT" | start-stop control(1-start ,0-stop) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0900.6 | Read/Write | BOOL | 04
210 |  | 2712-BL-0211_QT" | start-stop control(1-start ,0-stop) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0900.7 | Read/Write | BOOL | 04
211 |  | 2712-P-0211_QT" | start-stop control(1-start ,0-stop) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0900.8 | Read/Write | BOOL | 04
212 |  | SV-9202_QT" | OPEN-CLOSE control(1-OPEN ,0-CLOSE) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0900.9 | Read/Write | BOOL | 04
213 |  | SV-9302_QT | OPEN-CLOSE control(1-OPEN ,0-CLOSE) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0900.10 | Read/Write | BOOL | 04
214 |  | SV-9205_QT | OPEN-CLOSE control(1-OPEN ,0-CLOSE) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0900.11 | Read/Write | BOOL | 04
215 |  | SV-9305_QT | OPEN-CLOSE control(1-OPEN ,0-CLOSE) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0900.12 | Read/Write | BOOL | 04
216 |  | SV-9306A_QT | OPEN-CLOSE control(1-OPEN ,0-CLOSE) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0900.13 | Read/Write | BOOL | 04
217 |  | SV-9306B_QT | OPEN-CLOSE control(1-OPEN ,0-CLOSE) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0900.14 | Read/Write | BOOL | 04
218 |  | SV-9203B_QT | OPEN-CLOSE control(1-OPEN ,0-CLOSE) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0900.15 | Read/Write | BOOL | 04
219 |  | SV-9206_QT | OPEN-CLOSE control(1-OPEN ,0-CLOSE) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0901.1 | Read/Write | BOOL | 04
220 |  | SV-9203A_QT | OPEN-CLOSE control(1-OPEN ,0-CLOSE) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0901.2 | Read/Write | BOOL | 04
221 |  | SV-9303A_QT | OPEN-CLOSE control(1-OPEN ,0-CLOSE) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0901.3 | Read/Write | BOOL | 04
222 |  | SV-9303B_QT | OPEN-CLOSE control(1-OPEN ,0-CLOSE) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0901.4 | Read/Write | BOOL | 04
223 |  | SV-9308_QT | OPEN-CLOSE control(1-OPEN ,0-CLOSE) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0901.5 | Read/Write | BOOL | 04
224 |  | XV-02101_QT | OPEN-CLOSE control(1-OPEN ,0-CLOSE) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0901.6 | Read/Write | BOOL | 04
225 |  | XV-02103_QT | OPEN-CLOSE control(1-OPEN ,0-CLOSE) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0901.7 | Read/Write | BOOL | 04
226 |  | XV-02104_QT | OPEN-CLOSE control(1-OPEN ,0-CLOSE) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0901.8 | Read/Write | BOOL | 04
227 |  | XV-02105_QT | OPEN-CLOSE control(1-OPEN ,0-CLOSE) | [7 empty] | Permanen | 4 | 0901.9 | Read/Write | BOOL | 04
Рекомендации системного интегратора по формированию адресного пространства: Recommendations of the system integrator on the formation of the address space: 系统集成商关于地址空间形成的建议：
1) Каждый тип данных (16-Bit Unsigned, 16-Bit Signed, 32-Bit Unsigned, BOOL и т.д.) располагать последовательно (группировать по типам); 1) Each data type (16-Bit Unsigned, 16-Bit Signed, 32-Bit Unsigned, BOOL, etc.) should be arranged sequentially (group by type); 1） 每种数据类型（16位无符号、16位有符号、32位无符号和BOOL等）应按顺序排列（按类型分组）；
2) Для каждого типа данных (16-Bit Unsigned, 16-Bit Signed, 32-Bit Unsigned, BOOL и т.д.) максимально последовательно присваивать адреса с минимальными пропусками в адресном пространстве группы. 2) For each data type (16-Bit Unsigned, 16-Bit Signed, 32-Bit Unsigned, BOOL, etc.), assign addresses with minimal gaps in the address space of the group as much as possible. 2） 对于每种数据类型（16位无符号、16位有符号、32位无符号和BOOL等），尽可能在组的地址空间中分配间隙最小的地址。
Например (Текущая адресация): For example (Current Addressing): 例如（当前地址）：
Tag1 - 16-Bit Unsigned – Адрес 1; Tag1 - 16-Bit Unsigned - Address 1;
Tag2 - 32-Bit Unsigned – Адрес 2; Tag2 - 32-Bit Unsigned - Address 2;
Tag3 - 16-Bit Unsigned – Адрес 3; Tag3 - 16-Bit Unsigned - Address 3;
Tag4 - 32-Bit Unsigned – Адрес 4; Tag4 - 32-Bit Unsigned - Address 4;
Рекомендуемая адресация (2 группы): Recommended addressing (2 groups): 推荐地址（2组）：
Tag1 - 16-Bit Unsigned – Адрес 1; Tag1 - 16-Bit Unsigned - Address 1
Tag3 - 16-Bit Unsigned – Адрес 2; Tag3 - 16-Bit Unsigned - Address 2;
Tag2 - 32-Bit Unsigned – Адрес 3; Tag2 - 32-Bit Unsigned - Address 3;
Tag4 - 32-Bit Unsigned – Адрес 4; Tag4 - 32-Bit Unsigned - Address 4;
3) Минимизировать количество используемых типов данных (16-Bit Unsigned, 32-Bit Unsigned и т.д.). 3) Minimize the number of data types used (16-Bit Unsigned, 32-Bit Unsigned, etc.). 3） 尽量减少使用的数据类型数量（16位无符号、32位无符号等）。
4) Дискретные параметры предпочтительно компоновать в слова состояний. 4) Discrete parameters are preferably composed into state words. 4） 离散参数最好组成状态字。
Столбец 1: Column 1:
Указывается порядковый номер позиции Specify the serial number of the item 指定项目的序列号
Столбец 2: Column 2:
Указывается функциональное обозначение позиции по проекту (согласно P&ID). Specify the functional designation of the project item (according to P&ID). 指定项目项的功能名称（根据P&ID）。
Столбец 3: Column 3:
Указывается имя тега в соответствии с принятой системой кодирования ПЛК Specify the tag name according to the accepted PLC coding system 根据公认的PLC编码系统指定标签名称
Заполнить колонку "Обозначение по проекту" для массивов подсистем, указав наименования приборов (сигналов) в соответствии с P&ID (условные обозначениях). Для сигналов ПЛК, отсутствующих на P&ID (условных обозначениях), указать признак "отсутствует на P&ID". Fill in the column "Design designation" for subsystem arrays, indicating the names of devices (signals) in accordance with P&ID (symbols). For PLC signals that are not on P&ID (legend), specify "missing on P&ID." 填写子系统阵列的“设计名称”栏，根据P&ID（符号）注明设备（信号）的名称。对于不在P&ID（图例）上的PLC信号，请指定“P&ID上缺少”
Столбец 4: Column 4:
Описание переменной Description of the variable 变量的描述
Для сигналов "Режим управления", "Местный" или "Дистанционный" в описании дать пояснения, что является местным, дистанционным режимами (посты управления по месту, PLC, РСУ). For the signals "Control mode," "Local" or "Remote" in the description, explain what is local, remote modes (local control stations, PLC, DCS). 对于描述中的“控制模式”、“本地”或“远程”信号，解释什么是本地、远程模式（本地控制站、PLC、DCS）。
Столбец 5: Column 5:
Единица измерения Unit of measure 计量单位
Столбец 6: Column 6:
Указывается минимальное, максимальное значение шкалы прибора в формате мин..макс. Для булевых переменных (0 или 1) при невозможности точной идентификации по описанию или наименованию тега указать конкретную привязку состояний переменной (например "1 - в работе, 0 - останов") Specify the minimum, maximum value of the instrument scale in the format of min.. max. For Boolean variables (0 or 1), if it is not possible to accurately identify the description or name of the tag, specify a specific state binding of the variable (for example, "1 - in operation, 0 - shutdown") 以最小值.最大值的格式指定仪器刻度的最小值、最大值。对于布尔变量（0或1），如果无法准确识别标签的描述或名称，请指定变量的特定状态绑定（例如，“1-运行中，0-关闭”）
Столбец 7-10: Column 7-10:
Указывается уставки сигнализации Alarm setpoints shall be indicated 应指示报警设定点
Столбец 11: Column 11:
Указывается в формате Смещение/Коэффициент для преобразования величины с фиксированной точкой в целочисленную по формуле: Коэффициент* (величина - Смещение) Specified in the Offset/Factor format to convert a fixed-point quantity to an integer by the formula: Factor * (value - Offset) 以偏移/因子格式指定，通过公式将定点量转换为整数：因子*（值-偏移）
Столбец 12: Column 12:
Тип сигнала Импульс/Постоянный (для DO). Указывается для дискретных выходных тегов - постоянный (П) или импульсный (И) Signal type Pulse/Constant (for DO). Specified for discrete output tags - constant (D) or pulse (I) 信号类型脉冲/恒定（用于DO）。为离散输出标签指定-常数（D）或脉冲（I）
Столбец 13: Column 13:
Указывается тип регистра, в котором хранится переменная в ПЛК Specifies the type of register in which the variable is stored in the PLC 指定PLC中存储变量的寄存器类型
0 - Coils (реле , булевы величины); 0 - Coils (relays, Boolean values); 0-线圈（继电器，布尔值）；
1 - Status input (статус входа); 1 - Status input;(Entry status) 1-状态输入；（进入状态）
3 - Input registers (регистры входа); 3 - Input registers;(Logins) 3-输入寄存器；（登录）
4 - Holding registers (аналоговые регистры). 4 - Holding registers.(analog registers). 4-持有登记簿。（模拟寄存器）。
Столбец 14: Column 14:
Адрес внутреннего регистра ПЛК / бит (для слов состояния). Address of the internal PLC register/bit (for status words). 内部PLC寄存器/位的地址（用于状态字）。
Столбец 15: Column 15:
Указывается тип доступа для переменной ПЛК Specifies the access type for the PLC variable 指定PLC变量的访问类型
Read - только чтение; Read - read only; 只读；
Write - только запись. Запись из РСУ. Для каждого такого сигнала дать пояснение (например в примечании) в каком случае оператор имеет возможность писать в переменную , а в каком не имеет (Например по сигналу режима управления от ЛСАУ/ управление от РСУ) ; Write - record only. Record from DCS. For each such signal, provide an explanation (e.g. in note) in which case the operator is able to write to a variable and in which one he is not (e.g. by the control mode signal from PLCcontrol from DCS); 只写记录。DCS记录。对于每个这样的信号，提供一个解释（例如在注释中），在这种情况下，操作员能够写入变量，而在哪些情况下他不能写入变量（例如通过来自DCS的PLC控制的控制模式信号）；
Read/Write - чтение и запись. Запись из РСУ. Для каждого такого сигнала дать пояснение (например в примечании)в каком случае оператор имеет возможность писать в переменную , а в каком не имеет (Например по сигналу режима управления от ЛСАУ/ управление от РСУ). Read/Write - read and write. Record from DCS. For each such signal, give an explanation (e.g. note) in which case the operator is able to write to a variable and in which one he is not (e.g. by the control mode signal from PLC/control from DCS). 读/写-读和写。DCS记录。对于每个这样的信号，请给出解释（例如注释），在这种情况下，操作员能够写入变量，而在哪些情况下他不能写入变量（例如，通过来自PLC/DCS的控制模式信号）。
Столбец 16: Column 16:
Указывается тип данных для переменной ПЛК Specifies the data type for the PLC variable 指定PLC变量的数据类型
BOOL (булевы величины);
8-Bit Signed (8-ми битные со знаком);
8-Bit Unsigned (8-ми битные без знака);
16-Bit Signed (16-ти битные со знаком);
16-Bit Unsigned (16-ти битные без знака);
32-Bit Signed (32-х битные со знаком);
32-Bit Unsigned (32-х битные без знака);
32-Bit Floating (32-х битные с плавающей точкой);
64-Bit Floating (64-х битные с плавающей точкой).
Столбец 17: Column 17:
Код функции протокола (определяется поставщиком ПЛК). Protocol function code (defined by PLC vendor). 协议功能代码（由PLC供应商定义）。
01 - Чтение значений из регистра флага 01 - Reading values from the flag register 01-从标志寄存器读取值
02 - Реле входа считывания 02 - Read Input Relay 02-读取输入继电器
03 - Регистр хранения данных считывания 03 - Read Data Storage Register 03-读取数据存储寄存器
04 - Регистр ввода считывания 04 - Entry reading Register 04-条目读取寄存器
05 - Запись значений в регистр флага/ Запись во все регистры флагов 05 - Write values to flag register/Write to all flag registers 05-将值写入标志寄存器/写入所有标志寄存器
06 - Запись в регистр хранения/ Запись всех значений 06 - Register Entry/Record All Values 06-注册条目/记录所有值
07 - Считывание специальных регистров флагов 07 - Reading Special Flag Registers 07-读取特殊旗帜登记簿
08 - Контроль методом обратной передачи данных 08 - Reverse Data Control 08-反向数据控制
09 - Запись значений в регистр флага/ Запись только в измененные регистры флагов 09 - Write Values to Flag Register/Write to Changed Flag Registers Only 09-将值写入标志寄存器/仅写入已更改的标志寄存器
10 - Запись в регистр хранения/ Запись только измененных регистров 10 - Write to Storage Register/Write Changed Registers Only 10-写入存储寄存器/仅写入更改的寄存器
Столбец 18: Column 18:
Адрес внутреннего канала связи в РСУ DCS Internal Link Address DCS内部链接地址
Столбец 19: Column 19:
Указывается имя тега в соответствии с принятой системой кодирования РСУ Specify the tag name according to the accepted DCS coding system 根据公认的DCS编码系统指定标签名称
Столбец 20: Column 20:
A - Сигнал тревоги в РСУ - Аварийные уставки, предусмотренные ПЛК , должны быть включены в стандартные процедуры обработки предупредительного сигнала РСУ, чтобы предоставить индикацию аварии и историю аварий. A - DCS Alarm - PLC Emergency Setpoints shall be included in standard DCS alarm handling procedures to provide alarm indication and alarm history. A-DCS报警-PLC紧急设定点应包含在标准DCS报警处理程序中，以提供报警指示和报警历史。
D - Дисплей в РСУ - Индикация числовых и аналоговых значений (технологические параметры, уставки, выходы контроллеров), представляет собой: цифровые индикаторы, гистограммы, или флаги для графики. D - Display in DCS - Indication of numerical and analog values (process parameters, setpoints, controller outputs), is: digital indicators, histograms, or flags for graphics. D-DCS中的显示-数字和模拟值（过程参数、设定值、控制器输出）的指示是：数字指示器、直方图或图形标志。
T - Тренд в РСУ - Трендинг аналоговых параметров в РСУ. Необходимо сконфигурировать тренды за истекший период для этих тэгов. T - DCS Trend - DCS Analog Parameter Trend. You need to configure trends over the past period for these tags. T-DCS趋势-DCS模拟参数趋势。您需要为这些标签配置过去一段时间的趋势。
O - Доступ оператора - Обмен данными ‘O’ между ПЛК и РСУ должен быть сконфигурирован в РСУ так, чтобы команда записи из РСУ (например, данные, которые будут записаны в ПЛК) по интерфейс у была послана после завершения ввода оператора только однажды. Необходимо обеспечить доступ оператора из РСУ так же как с локальной станции (панели) оператора (HMI). В данном режиме должно быть точное понимание о том, кто управляет в данный момент. Дать пояснения доступ оператора возможен только или с РСУ или с ПЛК по сигналу режима управления от ЛСАУ/ от РСУ. O - Operator Access - The "O" data exchange between the PLC and the DCS shall be configured in the DCS so that the write command from the DCS (e.g. data to be written to the PLC) on interface y is sent after the operator input is completed only once. Operator access from the DCS shall be provided as well as from the Local Operator Station (Panel) (HMI). This mode should have an accurate understanding of who is currently managing. Operator access can only be explained either from DCS or PLC by control mode signal from PLC/DCS. O-操作员访问-PLC和DCS之间的“O”数据交换应在DCS中配置，以便在操作员输入完成一次后，在接口y上发送来自DCS的写入命令（例如要写入PLC的数据）。应提供DCS和本地操作员站（面板）（HMI）的操作员访问权限。此模式应准确了解当前的管理者。操作员访问只能从DCS或PLC通过PLC/DCS的控制模式信号进行解释。
E - Доступ инженера - Обмен данными ‘E’ между ПЛК и РСУ должен быть сконфигурирован в РСУ так, чтобы команда записи из РСУ (например, данные, которые будут записаны в ПЛК) по интерфейс у была послана после завершения ввода оператора только однажды. Необходимо обеспечить доступ инженера из РСУ так же как с локальной станции (панели) оператора (HMI). Доступ к этой функции должен быть защищен паролем и доступен только для инженеров (не должно быть доступно для операторов). В данном режиме должно быть точное понимание о том, кто управляет в данный момент. Дать пояснения доступ инженера возможен только или с РСУ или с ПЛК по сигналу режима управления от ЛСАУ/ от РСУ. E - Engineer Access - Data exchange "E" between PLC and DCS shall be configured in DCS so that write command from DCS (e.g. data to be written to PLC) on interface y is sent after completion of operator input only once. Engineer access from DCS shall be provided as well as from local operator station (panel) (HMI). Access to this feature must be password protected and only available to engineers (not available to operators). This mode should have an accurate understanding of who is currently managing. Only DCS or PLC can provide an explanation of the engineer's access to the control mode signal from PLC/DCS. mode应该准确了解目前谁在管理。只有DCS或PLC可以解释工程师如何从PLC/DCS访问控制模式信号。
W - Непрерывная запись - Обмен данными ‘W’ должен обеспечить непрерывную запись из РСУ в ПЛК. Эта функция применяется для технологических параметров, собранных РСУ и передаваемых в ПЛК через интерфейс . W - Continuous Recording - Data exchange "W" shall ensure continuous recording from DCS to PLC. This function applies to process parameters collected by DCS and transmitted to PLC via interface. W-连续记录-数据交换“W”应确保从DCS到PLC的连续记录。此功能适用于DCS收集并通过接口传输到PLC的过程参数。
Столбец 21: Column 21:
Дополнительная информация. Additional information. 附加信息。