## Interface parameters接口参数
Interface parameters
№ п/п | Тип интерфейса Interface type | Тип протокола Protocol type | Slave станция (Источник данных) Slave Station (Data Source) | Slave ID основной Slave ID main | Slave ID резервный Slave ID back-up | Скорость speed | Бит четности Parity bit | Стоп бит Stop bit | Бит данных Data bit | Реверс reverse | Таймаут timeout | максимальная длина maximum length | Примечание note
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| ТСР/IP | Modbus TCP |  | 192.168.1.10
Столбец 1: Column 1:
Указывается порядковый номер интерфейса Specifies the serial number of the interface
Столбец 2: Column 2:
Указывается тип интерфейса: Specifies the type of interface:
ТСР/IP
или последовательные интерфейсы: or serial interfaces:
RS-485 2-Wire
RS-485 4-Wire
RS-422
Столбец 3: Column 3:
Указывается тип протокола обмена информацией: Specify the type of communication protocol:
OPC
Modbus TCP
Modbus RTU
Modbus ASCII
МЭК 60870-5-103
МЭК 60870-5-104
МЭК 61850-8-1
Столбец 4: Column 4:
Указывается функциональное обозначение позиции ПЛК по проекту Project PLC Item Functional Designation to be specified
Столбец 5: Column 5:
Указывается цифровое значени уникальный адрес устройства, для ТСР/IP = адрес ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ / маска сети ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ / порт XXX или MB = 0..247 Specify the digital value of the unique device address, for TCP/IP = ХХХ.ХХХ.ХХ.ХХ/network mask ХХХ.ХХ.ХХ.ХХ/port XXX or MB = 0.. 247
Столбец 6: Column 6:
Указывается цифровое значени уникальный адрес резервного устройства, для ТСР/IP = адрес ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ / маска сети ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ / порт XXX или MB = 0..247 Specify the digital value of the unique address of the standby device, for TCP/IP = address ХХХ.ХХХ.ХХ.ХХ/network mask ХХХ.ХХХ.ХХ/port XXX or MB = 0.. 247
Столбец 7: Column 7:
Заполняется для последовательных интерфейсов значение скорости обмена информацией: 115200, 38400, 19200, 9600, 4800 The communication rate value for serial interfaces is 115200, 38400, 19200, 9600, 4800.
Столбец 8: Column 8:
Заполняется для последовательных интерфейсов режим контроля четности: нет, четный, нечетный Parity check mode is filled for serial interfaces: none, even, odd
Столбец 9: Column 9:
Заполняется для последовательных интерфейсов количество стоповых битов, 1 или 2 Number of stop bits, 1 or 2 is filled for serial interfaces
Столбец 10: Column 10:
Заполняется для последовательных интерфейсов число информационных бит в передаваемых и принимаемых байтах, 7 или 8 The number of information bits in transmitted and received bytes is filled for serial interfaces, 7 or 8
Столбец 11: Column 11:
N - стандартный порядок битов, байтов N is the standard order of bits, bytes
RB - инвертированный порядок байт в регистре, сначала младший байт, затем старший RB - inverted byte order in the register, first the lowest byte, then the highest
RR - инвертированный порядок регистров RR - inverted register order
Столбец 12: Column 12:
Указывается максимальное время ожидания ответа устройства на шине, мс Specifies the maximum time to wait for a device response on the bus, ms
Столбец 13: Column 13:
Указывается максимальное количество регистров, которые можно получить в одном запросе Specifies the maximum number of registers that can be obtained in a single request
Столбец 14: Column 14:
Дополнительная информация. Additional information.

## Register Table寄存器表
Register Table
№ п/п | Функциональное обозначение по проекту Project Functional Designation | Tег ПЛК / Hаименование переменной PLC Tag/Variable Name | Описание переменной Description of the variable | Единицы измерения Units of measurement | Шкала scale | LL | LA | HA | HH | Коэффициенты масштабирования Scaling factors | Тип сигнала (Импульс/Постоянный ) Signal type (Impulse/Permanent) | Тип регистра Register type | Адрес/бит Address/Bit | Тип доступа Access type | Тип данных Data type | Код функции Function code | Канал РСУ DCS channel | Tег РСУ / Hаименование переменной DCS Tag/Name variable | Функции РСУ DCS functions | Примечание note
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_A_Mode_2622_PM_001A | （2622-P-7001A ）Manual/automatic switching | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03000 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
2 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Stop_2622_PM_001A | （2622-P-7001A ）PLC COMMAND - STOP | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03001 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
3 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Start_2622_PM_001A | （2622-P-7001A ）PLC COMMAND - START | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03002 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
4 | NKNH21002-2000-PO0042 | Fault_2622_PM_001A | （2622-P-7001A ）FAULT | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03003 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
5 | NKNH21002-2000-PO0042 | RUN_2622_PM_001A | （2622-P-7001A ）RUN | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03004 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
6 | NKNH21002-2000-PO0042 | REM_2622_PM_001A | （2622-P-7001A ）MOTOR READY | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03005 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
7 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_A_Mode_2622_PM_001B | （2622-P-7001B ）Manual/automatic switching | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03008 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
8 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Stop_2622_PM_001B | （2622-P-7001B ）PLC COMMAND - STOP | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03009 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
9 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Start_2622_PM_001B | （2622-P-7001B ）PLC COMMAND - START | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03010 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
10 | NKNH21002-2000-PO0042 | Fault_2622_PM_001B | （2622-P-7001B ）FAULT | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03011 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
11 | NKNH21002-2000-PO0042 | RUN_2622_PM_001B | （2622-P-7001B ）RUN | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03012 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
12 | NKNH21002-2000-PO0042 | REM_2622_PM_001B | （2622-P-7001B ）MOTOR READY | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03013 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
13 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_A_Mode_2622_PM_002A | （2622-P-7002A ）Manual/automatic switching | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03016 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
14 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Stop_2622_PM_002A | （2622-P-7002A ）PLC COMMAND - STOP | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03017 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
15 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Start_2622_PM_002A | （2622-P-7002A ）PLC COMMAND - START | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03018 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
16 | NKNH21002-2000-PO0042 | Fault_2622_PM_002A | （2622-P-7002A ）FAULT | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03019 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
17 | NKNH21002-2000-PO0042 | RUN_2622_PM_002A | （2622-P-7002A ）RUN | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03020 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
18 | NKNH21002-2000-PO0042 | REM_2622_PM_002A | （2622-P-7002A ）MOTOR READY | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03021 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
19 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_A_Mode_2622_PM_002B | （2622-P-7002B ）Manual/automatic switching | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03024 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
20 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Stop_2622_PM_002B | （2622-P-7002B ）PLC COMMAND - STOP | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03025 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
21 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Start_2622_PM_002B | （2622-P-7002B ）PLC COMMAND - START | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03026 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
22 | NKNH21002-2000-PO0042 | Fault_2622_PM_002B | （2622-P-7002B ）FAULT | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03027 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
23 | NKNH21002-2000-PO0042 | RUN_2622_PM_002B | （2622-P-7002B ）RUN | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03028 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
24 | NKNH21002-2000-PO0042 | REM_2622_PM_002B | （2622-P-7002B ）MOTOR READY | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03029 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
25 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_A_Mode_2622_PM_003A | （2622-P-7003A ）Manual/automatic switching | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03032 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
26 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Stop_2622_PM_003A | （2622-P-7003A ）PLC COMMAND - STOP | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03033 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
27 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Start_2622_PM_003A | （2622-P-7003A ）PLC COMMAND - START | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03034 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
28 | NKNH21002-2000-PO0042 | Fault_2622_PM_003A | （2622-P-7003A ）FAULT | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03035 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
29 | NKNH21002-2000-PO0042 | RUN_2622_PM_003A | （2622-P-7003A ）RUN | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03036 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
30 | NKNH21002-2000-PO0042 | REM_2622_PM_003A | （2622-P-7003A ）MOTOR READY | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03037 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
31 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_A_Mode_2622_PM_003B | （2622-P-7003B ）Manual/automatic switching | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03040 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
32 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Stop_2622_PM_003B | （2622-P-7003B ）PLC COMMAND - STOP | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03041 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
33 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Start_2622_PM_003B | （2622-P-7003B ）PLC COMMAND - START | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03042 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
34 | NKNH21002-2000-PO0042 | Fault_2622_PM_003B | （2622-P-7003B ）FAULT | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03043 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
35 | NKNH21002-2000-PO0042 | RUN_2622_PM_003B | （2622-P-7003B ）RUN | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03044 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
36 | NKNH21002-2000-PO0042 | REM_2622_PM_003B | （2622-P-7003B ）MOTOR READY | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03045 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
37 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_A_Mode_2622_PM_004A | （2622-P-7004A ）Manual/automatic switching | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03048 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
38 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Stop_2622_PM_004A | （2622-P-7004A ）PLC COMMAND - STOP | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03049 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
39 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Start_2622_PM_004A | （2622-P-7004A ）PLC COMMAND - START | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03050 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
40 | NKNH21002-2000-PO0042 | Fault_2622_PM_004A | （2622-P-7004A ）FAULT | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03051 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
41 | NKNH21002-2000-PO0042 | RUN_2622_PM_004A | （2622-P-7004A ）RUN | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03052 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
42 | NKNH21002-2000-PO0042 | REM_2622_PM_004A | （2622-P-7004A ）MOTOR READY | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03053 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
43 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_A_Mode_2622_PM_004B | （2622-P-7004B ）Manual/automatic switching | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03056 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
44 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Stop_2622_PM_004B | （2622-P-7004B ）PLC COMMAND - STOP | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03057 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
45 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Start_2622_PM_004B | （2622-P-7004B ）PLC COMMAND - START | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03058 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
46 | NKNH21002-2000-PO0042 | Fault_2622_PM_004B | （2622-P-7004B ）FAULT | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03059 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
47 | NKNH21002-2000-PO0042 | RUN_2622_PM_004B | （2622-P-7004B ）RUN | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03060 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
48 | NKNH21002-2000-PO0042 | REM_2622_PM_004B | （2622-P-7004B ）MOTOR READY | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03061 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
49 | NKNH21002-2000-PO0042 | Auto_StartButton_System201 | Corrosion inhibitor & anti-scalant dosing unit Automatic dosing button | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03072 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
50 | NKNH21002-2000-PO0042 | Motor_Choice_System201 | Corrosion inhibitor & anti-scalant dosing unit A/B pump selection | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03073 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
51 | NKNH21002-2000-PO0042 | Auto_StartButton_System202 | Oxidizing biocide dosing unit (Sodium hypo-chlorite) Automatic dosing button | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03074 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
52 | NKNH21002-2000-PO0042 | Motor_Choice_System202 | Oxidizing biocide dosing unit (Sodium hypo-chlorite) A/B pump selection | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03075 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
53 | NKNH21002-2000-PO0042 | Auto_StartButton_System203 | Non-Oxidizing Biocide dosing unit Automatic dosing button | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03076 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
54 | NKNH21002-2000-PO0042 | Motor_Choice_System203 | Non-Oxidizing Biocide dosing unit A/B pump selection | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03077 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
55 | NKNH21002-2000-PO0042 | Auto_StartButton_System204 | Bio-dispersant dosing unit Automatic dosing button | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03078 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
56 | NKNH21002-2000-PO0042 | Motor_Choice_System204 | Bio-dispersant dosing unit A/B pump selection | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03079 | Read/Write | BOOL | 1 |  |  |  |  | DO
57 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_LS_70001 | Corrosion inhibitor & anti-scalant dosing unit Liquid level switch signal | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03080 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
58 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_LS_70002 | Oxidizing biocide dosing unit (Sodium hypo-chlorite) Liquid level switch signal | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03081 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
59 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_LS_70003 | Non-Oxidizing Biocide dosing unit Liquid level switch signal | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03082 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
60 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_LS_70004 | Bio-dispersant dosing unit Liquid level switch signal | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03083 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
61 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_PS_70001 | 2622_PS_70001 Diaphragm pressure alarm | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03084 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
62 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_PS_70002 | 2622_PS_70002 Diaphragm pressure alarm | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03085 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
63 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_PS_70003 | 2622_PS_70003 Diaphragm pressure alarm | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03086 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
64 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_PS_70004 | 2622_PS_70004 Diaphragm pressure alarm | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03087 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
65 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_PS_70005 | 2622_PS_70005 Diaphragm pressure alarm | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03088 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
66 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_PS_70006 | 2622_PS_70006 Diaphragm pressure alarm | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03089 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
67 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_PS_70007 | 2622_PS_70007 Diaphragm pressure alarm | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03090 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
68 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_PS_70008 | 2622_PS_70008 Diaphragm pressure alarm | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03091 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
69 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_Chlorine_gas_detector | From Sodium hypochlorite concentration alarm signal | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03092 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
70 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_AT_70003_L | 2622_AT_70003 Low alarm | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03093 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
71 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_AT_70003_LL | 2622_AT_70003 Low Low alarm | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03094 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
72 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_AT_70004_H | 2622_AT_70004 High alarm | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03095 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
73 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_AT_70004_HH | 2622_AT_70004 High High alarm | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03096 | Read | BOOL | 1 |  |  |  |  | DI
74 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_MSI_70001 | 2622-P-7001A MOTOR SPEED | HZ | 0-50 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43050 | Read | 32-Bit Floating | 3 |  |  |  |  | AI
75 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_MII_70001 | 2622-P-7001A Current | A | 0-1 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43052 | Read | 32-Bit Floating | 3 |  |  |  |  | AI
76 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_MSI_70002 | 2622-P-7001B MOTOR SPEED | HZ | 0-50 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43054 | Read | 32-Bit Floating | 3 |  |  |  |  | AI
77 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_MII_70002 | 2622-P-7001B Current | A | 0-1 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43056 | Read | 32-Bit Floating | 3 |  |  |  |  | AI
78 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_MSI_70003 | 2622-P-7002A MOTOR SPEED | HZ | 0-50 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43058 | Read | 32-Bit Floating | 3 |  |  |  |  | AI
79 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_MII_70003 | 2622-P-7002A Current | A | 0-1.3 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43060 | Read | 32-Bit Floating | 3 |  |  |  |  | AI
80 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_MSI_70004 | 2622-P-7002B MOTOR SPEED | HZ | 0-50 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43062 | Read | 32-Bit Floating | 3 |  |  |  |  | AI
81 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_MII_70004 | 2622-P-7002B Current | A | 0-1.3 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43064 | Read | 32-Bit Floating | 3 |  |  |  |  | AI
82 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_MII_70005 | 2622-P-7003A Current | A | 0-10 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43066 | Read | 32-Bit Floating | 3 |  |  |  |  | AI
83 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_MII_70006 | 2622-P-7003B Current | A | 0-10 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43068 | Read | 32-Bit Floating | 3 |  |  |  |  | AI
84 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_MII_70007 | 2622-P-7004A Current | A | 0-10 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43070 | Read | 32-Bit Floating | 3 |  |  |  |  | AI
85 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_MII_70008 | 2622-P-7004B Current | A | 0-10 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43072 | Read | 32-Bit Floating | 3 |  |  |  |  | AI
86 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_FT_70001 | CWR FROM MAIN HEADER Flow | L/h | 0~120 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43074 | Read | 32-Bit Floating | 3 |  |  |  |  | AI
87 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_AT_70001 | CWR FROM MAIN HEADER conductivity | μS/cm | 0-2000 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43076 | Read | 32-Bit Floating | 3 |  |  |  |  | AI
88 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_AT_70002 | CWR FROM MAIN HEADER TUBIDITY | NTU | 0-100 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43078 | Read | 32-Bit Floating | 3 |  |  |  |  | AI
89 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_AT_70003 | CWR FROM MAIN HEADER ORP | mV | -2000~2000 | 450 | 480 |  |  | / | / | 3 | 43080 | Read | 32-Bit Floating | 3 |  |  |  |  | AI
90 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_AT_70004 | CWR FROM MAIN HEADER Residual Chlorite | mg/L | 0~2 |  |  | 1 | 1.2 | / | / | 3 | 43082 | Read | 32-Bit Floating | 3 |  |  |  |  | AI
91 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_AT_70005 | CWR conductivity | μS/cm | 0-6000 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43084 | Read | 32-Bit Floating | 3 |  |  |  |  | AI
92 | NKNH21002-2000-PO0042 | WriteValue_Manual_2622_MSC_70001 | 2622-P-7001A SPEED CONTROL | HZ | 0-50 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43108 | Read/Write | 32-Bit Floating | 3 |  |  |  |  | AO
93 | NKNH21002-2000-PO0042 | WriteValue_Manual_2622_MSC_70002 | 2622-P-7001B SPEED CONTROL | HZ | 0-50 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43110 | Read/Write | 32-Bit Floating | 3 |  |  |  |  | AO
94 | NKNH21002-2000-PO0042 | WriteValue_Manual_2622_MSC_70003 | 2622-P-7002A SPEED CONTROL | HZ | 0-50 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43112 | Read/Write | 32-Bit Floating | 3 |  |  |  |  | AO
95 | NKNH21002-2000-PO0042 | WriteValue_Manual_2622_MSC_70004 | 2622-P-7002B SPEED CONTROL | HZ | 0-50 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43114 | Read/Write | 32-Bit Floating | 3 |  |  |  |  | AO
Рекомендации системного интегратора по формированию адресного пространства: Recommendations of the system integrator on the formation of the address space:
1) Каждый тип данных (16-Bit Unsigned, 16-Bit Signed, 32-Bit Unsigned, BOOL и т.д.) располагать последовательно (группировать по типам); 1) Each data type (16-Bit Unsigned, 16-Bit Signed, 32-Bit Unsigned, BOOL, etc.) should be arranged sequentially (group by type);
2) Для каждого типа данных (16-Bit Unsigned, 16-Bit Signed, 32-Bit Unsigned, BOOL и т.д.) максимально последовательно присваивать адреса с минимальными пропусками в адресном пространстве группы. 2) For each data type (16-Bit Unsigned, 16-Bit Signed, 32-Bit Unsigned, BOOL, etc.), assign addresses with minimal gaps in the address space of the group as much as possible.
Например (Текущая адресация): For example (Current Addressing):
Tag1 - 16-Bit Unsigned – Адрес 1; Tag1 - 16-Bit Unsigned - Address 1;
Tag2 - 32-Bit Unsigned – Адрес 2; Tag2 - 32-Bit Unsigned - Address 2;
Tag3 - 16-Bit Unsigned – Адрес 3; Tag3 - 16-Bit Unsigned - Address 3;
Tag4 - 32-Bit Unsigned – Адрес 4; Tag4 - 32-Bit Unsigned - Address 4;
Рекомендуемая адресация (2 группы): Recommended addressing (2 groups):
Tag1 - 16-Bit Unsigned – Адрес 1; Tag1 - 16-Bit Unsigned - Address 1
Tag3 - 16-Bit Unsigned – Адрес 2; Tag3 - 16-Bit Unsigned - Address 2;
Tag2 - 32-Bit Unsigned – Адрес 3; Tag2 - 32-Bit Unsigned - Address 3;
Tag4 - 32-Bit Unsigned – Адрес 4; Tag4 - 32-Bit Unsigned - Address 4;
3) Минимизировать количество используемых типов данных (16-Bit Unsigned, 32-Bit Unsigned и т.д.). 3) Minimize the number of data types used (16-Bit Unsigned, 32-Bit Unsigned, etc.).
4) Дискретные параметры предпочтительно компоновать в слова состояний. 4) Discrete parameters are preferably composed into state words.
Столбец 1: Column 1:
Указывается порядковый номер позиции Specify the serial number of the item
Столбец 2: Column 2:
Указывается функциональное обозначение позиции по проекту (согласно P&ID). Specify the functional designation of the project item (according to P&ID).
Столбец 3: Column 3:
Указывается имя тега в соответствии с принятой системой кодирования ПЛК Specify the tag name according to the accepted PLC coding system
Заполнить колонку "Обозначение по проекту" для массивов подсистем, указав наименования приборов (сигналов) в соответствии с P&ID (условные обозначениях). Для сигналов ПЛК, отсутствующих на P&ID (условных обозначениях), указать признак "отсутствует на P&ID". Fill in the column "Design designation" for subsystem arrays, indicating the names of devices (signals) in accordance with P&ID (symbols). For PLC signals that are not on P&ID (legend), specify "missing on P&ID."
Столбец 4: Column 4:
Описание переменной Description of the variable
Для сигналов "Режим управления", "Местный" или "Дистанционный" в описании дать пояснения, что является местным, дистанционным режимами (посты управления по месту, PLC, РСУ). For the signals "Control mode," "Local" or "Remote" in the description, explain what is local, remote modes (local control stations, PLC, DCS).
Столбец 5: Column 5:
Единица измерения Unit of measure
Столбец 6: Column 6:
Указывается минимальное, максимальное значение шкалы прибора в формате мин..макс. Для булевых переменных (0 или 1) при невозможности точной идентификации по описанию или наименованию тега указать конкретную привязку состояний переменной (например "1 - в работе, 0 - останов") Specify the minimum, maximum value of the instrument scale in the format of min.. max. For Boolean variables (0 or 1), if it is not possible to accurately identify the description or name of the tag, specify a specific state binding of the variable (for example, "1 - in operation, 0 - shutdown")
Столбец 7-10: Column 7-10:
Указывается уставки сигнализации Alarm setpoints shall be indicated
Столбец 11: Column 11:
Указывается в формате Смещение/Коэффициент для преобразования величины с фиксированной точкой в целочисленную по формуле: Коэффициент* (величина - Смещение) Specified in the Offset/Factor format to convert a fixed-point quantity to an integer by the formula: Factor * (value - Offset)
Столбец 12: Column 12:
Тип сигнала Импульс/Постоянный (для DO). Указывается для дискретных выходных тегов - постоянный (П) или импульсный (И) Signal type Pulse/Constant (for DO). Specified for discrete output tags - constant (D) or pulse (I)
Столбец 13: Column 13:
Указывается тип регистра, в котором хранится переменная в ПЛК Specifies the type of register in which the variable is stored in the PLC
0 - Coils (реле , булевы величины); 0 - Coils (relays, Boolean values);
1 - Status input (статус входа); 1 - Status input;(Entry status)
3 - Input registers (регистры входа); 3 - Input registers;(Logins)
4 - Holding registers (аналоговые регистры). 4 - Holding registers.(analog registers).
Столбец 14: Column 14:
Адрес внутреннего регистра ПЛК / бит (для слов состояния). Address of the internal PLC register/bit (for status words).
Столбец 15: Column 15:
Указывается тип доступа для переменной ПЛК Specifies the access type for the PLC variable
Read - только чтение; Read - read only;
Write - только запись. Запись из РСУ. Для каждого такого сигнала дать пояснение (например в примечании) в каком случае оператор имеет возможность писать в переменную , а в каком не имеет (Например по сигналу режима управления от ЛСАУ/ управление от РСУ) ; Write - record only. Record from DCS. For each such signal, provide an explanation (e.g. in note) in which case the operator is able to write to a variable and in which one he is not (e.g. by the control mode signal from PLCcontrol from DCS);
Read/Write - чтение и запись. Запись из РСУ. Для каждого такого сигнала дать пояснение (например в примечании)в каком случае оператор имеет возможность писать в переменную , а в каком не имеет (Например по сигналу режима управления от ЛСАУ/ управление от РСУ). Read/Write - read and write. Record from DCS. For each such signal, give an explanation (e.g. note) in which case the operator is able to write to a variable and in which one he is not (e.g. by the control mode signal from PLC/control from DCS).
Столбец 16: Column 16:
Указывается тип данных для переменной ПЛК Specifies the data type for the PLC variable
BOOL (булевы величины);
8-Bit Signed (8-ми битные со знаком);
8-Bit Unsigned (8-ми битные без знака);
16-Bit Signed (16-ти битные со знаком);
16-Bit Unsigned (16-ти битные без знака);
32-Bit Signed (32-х битные со знаком);
32-Bit Unsigned (32-х битные без знака);
32-Bit Floating (32-х битные с плавающей точкой);
64-Bit Floating (64-х битные с плавающей точкой).
Столбец 17: Column 17:
Код функции протокола (определяется поставщиком ПЛК). Protocol function code (defined by PLC vendor).
01 - Чтение значений из регистра флага 01 - Reading values from the flag register
02 - Реле входа считывания 02 - Read Input Relay
03 - Регистр хранения данных считывания 03 - Read Data Storage Register
04 - Регистр ввода считывания 04 - Entry reading Register
05 - Запись значений в регистр флага/ Запись во все регистры флагов 05 - Write values to flag register/Write to all flag registers
06 - Запись в регистр хранения/ Запись всех значений 06 - Register Entry/Record All Values
07 - Считывание специальных регистров флагов 07 - Reading Special Flag Registers
08 - Контроль методом обратной передачи данных 08 - Reverse Data Control
09 - Запись значений в регистр флага/ Запись только в измененные регистры флагов 09 - Write Values to Flag Register/Write to Changed Flag Registers Only
10 - Запись в регистр хранения/ Запись только измененных регистров 10 - Write to Storage Register/Write Changed Registers Only
Столбец 18: Column 18:
Адрес внутреннего канала связи в РСУ DCS Internal Link Address
Столбец 19: Column 19:
Указывается имя тега в соответствии с принятой системой кодирования РСУ Specify the tag name according to the accepted DCS coding system
Столбец 20: Column 20:
A - Сигнал тревоги в РСУ - Аварийные уставки, предусмотренные ПЛК , должны быть включены в стандартные процедуры обработки предупредительного сигнала РСУ, чтобы предоставить индикацию аварии и историю аварий. A - DCS Alarm - PLC Emergency Setpoints shall be included in standard DCS alarm handling procedures to provide alarm indication and alarm history.
D - Дисплей в РСУ - Индикация числовых и аналоговых значений (технологические параметры, уставки, выходы контроллеров), представляет собой: цифровые индикаторы, гистограммы, или флаги для графики. D - Display in DCS - Indication of numerical and analog values (process parameters, setpoints, controller outputs), is: digital indicators, histograms, or flags for graphics.
T - Тренд в РСУ - Трендинг аналоговых параметров в РСУ. Необходимо сконфигурировать тренды за истекший период для этих тэгов. T - DCS Trend - DCS Analog Parameter Trend. You need to configure trends over the past period for these tags.
O - Доступ оператора - Обмен данными ‘O’ между ПЛК и РСУ должен быть сконфигурирован в РСУ так, чтобы команда записи из РСУ (например, данные, которые будут записаны в ПЛК) по интерфейс у была послана после завершения ввода оператора только однажды. Необходимо обеспечить доступ оператора из РСУ так же как с локальной станции (панели) оператора (HMI). В данном режиме должно быть точное понимание о том, кто управляет в данный момент. Дать пояснения доступ оператора возможен только или с РСУ или с ПЛК по сигналу режима управления от ЛСАУ/ от РСУ. O - Operator Access - The "O" data exchange between the PLC and the DCS shall be configured in the DCS so that the write command from the DCS (e.g. data to be written to the PLC) on interface y is sent after the operator input is completed only once. Operator access from the DCS shall be provided as well as from the Local Operator Station (Panel) (HMI). This mode should have an accurate understanding of who is currently managing. Operator access can only be explained either from DCS or PLC by control mode signal from PLC/DCS.
E - Доступ инженера - Обмен данными ‘E’ между ПЛК и РСУ должен быть сконфигурирован в РСУ так, чтобы команда записи из РСУ (например, данные, которые будут записаны в ПЛК) по интерфейс у была послана после завершения ввода оператора только однажды. Необходимо обеспечить доступ инженера из РСУ так же как с локальной станции (панели) оператора (HMI). Доступ к этой функции должен быть защищен паролем и доступен только для инженеров (не должно быть доступно для операторов). В данном режиме должно быть точное понимание о том, кто управляет в данный момент. Дать пояснения доступ инженера возможен только или с РСУ или с ПЛК по сигналу режима управления от ЛСАУ/ от РСУ. E - Engineer Access - Data exchange "E" between PLC and DCS shall be configured in DCS so that write command from DCS (e.g. data to be written to PLC) on interface y is sent after completion of operator input only once. Engineer access from DCS shall be provided as well as from local operator station (panel) (HMI). Access to this feature must be password protected and only available to engineers (not available to operators). This mode should have an accurate understanding of who is currently managing. Only DCS or PLC can provide an explanation of the engineer's access to the control mode signal from PLC/DCS.
W - Непрерывная запись - Обмен данными ‘W’ должен обеспечить непрерывную запись из РСУ в ПЛК. Эта функция применяется для технологических параметров, собранных РСУ и передаваемых в ПЛК через интерфейс . W - Continuous Recording - Data exchange "W" shall ensure continuous recording from DCS to PLC. This function applies to process parameters collected by DCS and transmitted to PLC via interface.
Столбец 21: Column 21:
Дополнительная информация. Additional information.

## Register Table_Slave_AO
Register Table_Slave_AO
№ п/п | Функциональное обозначение по проекту Project Functional Designation | Tег ПЛК / Hаименование переменной PLC Tag/Variable Name | Описание переменной Description of the variable | Единицы измерения Units of measurement | Шкала scale | LL | LA | HA | HH | Коэффициенты масштабирования Scaling factors | Тип сигнала (Импульс/Постоянный ) Signal type (Impulse/Permanent) | Тип регистра Register type | Адрес/бит Address/Bit | Тип доступа Access type | Тип данных Data type | Код функции Function code | Канал РСУ DCS channel | Tег РСУ / Hаименование переменной DCS Tag/Name variable | Функции РСУ DCS functions | Примечание note
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | NKNH21002-2000-PO0042 | WriteValue_Manual_2622_MSC_70001 | 2622-P-7001A SPEED CONTROL | HZ | 0-50 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43108 | Read/Write | 32-Bit Floating | 3
2 | NKNH21002-2000-PO0042 | WriteValue_Manual_2622_MSC_70002 | 2622-P-7001B SPEED CONTROL | HZ | 0-50 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43110 | Read/Write | 32-Bit Floating | 3
3 | NKNH21002-2000-PO0042 | WriteValue_Manual_2622_MSC_70003 | 2622-P-7002A SPEED CONTROL | HZ | 0-50 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43112 | Read/Write | 32-Bit Floating | 3
4 | NKNH21002-2000-PO0042 | WriteValue_Manual_2622_MSC_70004 | 2622-P-7002B SPEED CONTROL | HZ | 0-50 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43114 | Read/Write | 32-Bit Floating | 3

## Register Table_Slave_AI
Register Table_Slave_AI
№ п/п | Функциональное обозначение по проекту Project Functional Designation | Tег ПЛК / Hаименование переменной PLC Tag/Variable Name | Описание переменной Description of the variable | Единицы измерения Units of measurement | Шкала scale | LL | LA | HA | HH | Коэффициенты масштабирования Scaling factors | Тип сигнала (Импульс/Постоянный ) Signal type (Impulse/Permanent) | Тип регистра Register type | Адрес/бит Address/Bit | Тип доступа Access type | Тип данных Data type | Код функции Function code | Канал РСУ DCS channel | Tег РСУ / Hаименование переменной DCS Tag/Name variable | Функции РСУ DCS functions | Примечание note
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_MSI_70001 | 2622-P-7001A MOTOR SPEED | HZ | 0-50 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43050 | Read | 32-Bit Floating | 3
2 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_MII_70001 | 2622-P-7001A Current | A | 0-1 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43052 | Read | 32-Bit Floating | 3
3 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_MSI_70002 | 2622-P-7001B MOTOR SPEED | HZ | 0-50 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43054 | Read | 32-Bit Floating | 3
4 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_MII_70002 | 2622-P-7001B Current | A | 0-1 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43056 | Read | 32-Bit Floating | 3
5 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_MSI_70003 | 2622-P-7002A MOTOR SPEED | HZ | 0-50 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43058 | Read | 32-Bit Floating | 3
6 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_MII_70003 | 2622-P-7002A Current | A | 0-1.3 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43060 | Read | 32-Bit Floating | 3
7 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_MSI_70004 | 2622-P-7002B MOTOR SPEED | HZ | 0-50 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43062 | Read | 32-Bit Floating | 3
8 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_MII_70004 | 2622-P-7002B Current | A | 0-1.3 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43064 | Read | 32-Bit Floating | 3
9 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_MII_70005 | 2622-P-7003A Current | A | 0-10 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43066 | Read | 32-Bit Floating | 3
10 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_MII_70006 | 2622-P-7003B Current | A | 0-10 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43068 | Read | 32-Bit Floating | 3
11 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_MII_70007 | 2622-P-7004A Current | A | 0-10 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43070 | Read | 32-Bit Floating | 3
12 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_MII_70008 | 2622-P-7004B Current | A | 0-10 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43072 | Read | 32-Bit Floating | 3
13 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_FT_70001 | CWR FROM MAIN HEADER Flow | L/h | 0~120 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43074 | Read | 32-Bit Floating | 3
14 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_AT_70001 | CWR FROM MAIN HEADER conductivity | μS/cm | 0-2000 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43076 | Read | 32-Bit Floating | 3
15 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_AT_70002 | CWR FROM MAIN HEADER TUBIDITY | NTU | 0-100 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43078 | Read | 32-Bit Floating | 3
16 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_AT_70003 | CWR FROM MAIN HEADER ORP | mV | -2000~2000 | 450 | 480 |  |  | / | / | 3 | 43080 | Read | 32-Bit Floating | 3
17 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_AT_70004 | CWR FROM MAIN HEADER Residual Chlorite | mg/L | 0~2 |  |  | 1 | 1.2 | / | / | 3 | 43082 | Read | 32-Bit Floating | 3
18 | NKNH21002-2000-PO0042 | MeterDisplay_2622_AT_70005 | CWR conductivity | μS/cm | 0-6000 |  |  |  |  | / | / | 3 | 43084 | Read | 32-Bit Floating | 3

## Register Table_Slave_DO
Register Table_Slave_DO
№ п/п | Функциональное обозначение по проекту Project Functional Designation | Tег ПЛК / Hаименование переменной PLC Tag/Variable Name | Описание переменной Description of the variable | Единицы измерения Units of measurement | Шкала scale | LL | LA | HA | HH | Коэффициенты масштабирования Scaling factors | Тип сигнала (Импульс/Постоянный ) Signal type (Impulse/Permanent) | Тип регистра Register type | Адрес/бит Address/Bit | Тип доступа Access type | Тип данных Data type | Код функции Function code | Канал РСУ DCS channel | Tег РСУ / Hаименование переменной DCS Tag/Name variable | Функции РСУ DCS functions | Примечание note
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_A_Mode_2622_PM_001A | （2622-P-7001A ）Manual/automatic switching | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03000 | Read/Write | BOOL | 1
2 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Stop_2622_PM_001A | （2622-P-7001A ）PLC COMMAND - STOP | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03001 | Read/Write | BOOL | 1
3 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Start_2622_PM_001A | （2622-P-7001A ）PLC COMMAND - START | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03002 | Read/Write | BOOL | 1
4 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_A_Mode_2622_PM_001B | （2622-P-7001B ）Manual/automatic switching | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03008 | Read/Write | BOOL | 1
5 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Stop_2622_PM_001B | （2622-P-7001B ）PLC COMMAND - STOP | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03009 | Read/Write | BOOL | 1
6 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Start_2622_PM_001B | （2622-P-7001B ）PLC COMMAND - START | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03010 | Read/Write | BOOL | 1
7 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_A_Mode_2622_PM_002A | （2622-P-7002A ）Manual/automatic switching | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03016 | Read/Write | BOOL | 1
8 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Stop_2622_PM_002A | （2622-P-7002A ）PLC COMMAND - STOP | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03017 | Read/Write | BOOL | 1
9 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Start_2622_PM_002A | （2622-P-7002A ）PLC COMMAND - START | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03018 | Read/Write | BOOL | 1
10 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_A_Mode_2622_PM_002B | （2622-P-7002B ）Manual/automatic switching | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03024 | Read/Write | BOOL | 1
11 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Stop_2622_PM_002B | （2622-P-7002B ）PLC COMMAND - STOP | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03025 | Read/Write | BOOL | 1
12 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Start_2622_PM_002B | （2622-P-7002B ）PLC COMMAND - START | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03026 | Read/Write | BOOL | 1
13 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_A_Mode_2622_PM_003A | （2622-P-7003A ）Manual/automatic switching | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03032 | Read/Write | BOOL | 1
14 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Stop_2622_PM_003A | （2622-P-7003A ）PLC COMMAND - STOP | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03033 | Read/Write | BOOL | 1
15 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Start_2622_PM_003A | （2622-P-7003A ）PLC COMMAND - START | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03034 | Read/Write | BOOL | 1
16 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_A_Mode_2622_PM_003B | （2622-P-7003B ）Manual/automatic switching | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03040 | Read/Write | BOOL | 1
17 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Stop_2622_PM_003B | （2622-P-7003B ）PLC COMMAND - STOP | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03041 | Read/Write | BOOL | 1
18 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Start_2622_PM_003B | （2622-P-7003B ）PLC COMMAND - START | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03042 | Read/Write | BOOL | 1
19 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_A_Mode_2622_PM_004A | （2622-P-7004A ）Manual/automatic switching | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03048 | Read/Write | BOOL | 1
20 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Stop_2622_PM_004A | （2622-P-7004A ）PLC COMMAND - STOP | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03049 | Read/Write | BOOL | 1
21 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Start_2622_PM_004A | （2622-P-7004A ）PLC COMMAND - START | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03050 | Read/Write | BOOL | 1
22 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_A_Mode_2622_PM_004B | （2622-P-7004B ）Manual/automatic switching | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03056 | Read/Write | BOOL | 1
23 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Stop_2622_PM_004B | （2622-P-7004B ）PLC COMMAND - STOP | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03057 | Read/Write | BOOL | 1
24 | NKNH21002-2000-PO0042 | M_Start_2622_PM_004B | （2622-P-7004B ）PLC COMMAND - START | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03058 | Read/Write | BOOL | 1
25 | NKNH21002-2000-PO0042 | Auto_StartButton_System201 | Corrosion inhibitor & anti-scalant dosing unit Automatic dosing button | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03072 | Read/Write | BOOL | 1
26 | NKNH21002-2000-PO0042 | Motor_Choice_System201 | Corrosion inhibitor & anti-scalant dosing unit A/B pump selection | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03073 | Read/Write | BOOL | 1
27 | NKNH21002-2000-PO0042 | Auto_StartButton_System202 | Oxidizing biocide dosing unit (Sodium hypo-chlorite) Automatic dosing button | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03074 | Read/Write | BOOL | 1
28 | NKNH21002-2000-PO0042 | Motor_Choice_System202 | Oxidizing biocide dosing unit (Sodium hypo-chlorite) A/B pump selection | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03075 | Read/Write | BOOL | 1
29 | NKNH21002-2000-PO0042 | Auto_StartButton_System203 | Non-Oxidizing Biocide dosing unit Automatic dosing button | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03076 | Read/Write | BOOL | 1
30 | NKNH21002-2000-PO0042 | Motor_Choice_System203 | Non-Oxidizing Biocide dosing unit A/B pump selection | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03077 | Read/Write | BOOL | 1
31 | NKNH21002-2000-PO0042 | Auto_StartButton_System204 | Bio-dispersant dosing unit Automatic dosing button | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03078 | Read/Write | BOOL | 1
32 | NKNH21002-2000-PO0042 | Motor_Choice_System204 | Bio-dispersant dosing unit A/B pump selection | / | 0 |  |  |  |  | / | D | 0 | 03079 | Read/Write | BOOL | 1

## Register Table_Slave_DI
Register Table_Slave_DI
№ п/п | Функциональное обозначение по проекту Project Functional Designation | Tег ПЛК / Hаименование переменной PLC Tag/Variable Name | Описание переменной Description of the variable | Единицы измерения Units of measurement | Шкала scale | LL | LA | HA | HH | Коэффициенты масштабирования Scaling factors | Тип сигнала (Импульс/Постоянный ) Signal type (Impulse/Permanent) | Тип регистра Register type | Адрес/бит Address/Bit | Тип доступа Access type | Тип данных Data type | Код функции Function code | Канал РСУ DCS channel | Tег РСУ / Hаименование переменной DCS Tag/Name variable | Функции РСУ DCS functions | Примечание note
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | NKNH21002-2000-PO0042 | Fault_2622_PM_001A | （2622-P-7001A ）FAULT | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03003 | Read | BOOL | 1
2 | NKNH21002-2000-PO0042 | RUN_2622_PM_001A | （2622-P-7001A ）RUN | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03004 | Read | BOOL | 1
3 | NKNH21002-2000-PO0042 | REM_2622_PM_001A | （2622-P-7001A ）MOTOR READY | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03005 | Read | BOOL | 1
4 | NKNH21002-2000-PO0042 | Fault_2622_PM_001B | （2622-P-7001B ）FAULT | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03011 | Read | BOOL | 1
5 | NKNH21002-2000-PO0042 | RUN_2622_PM_001B | （2622-P-7001B ）RUN | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03012 | Read | BOOL | 1
6 | NKNH21002-2000-PO0042 | REM_2622_PM_001B | （2622-P-7001B ）MOTOR READY | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03013 | Read | BOOL | 1
7 | NKNH21002-2000-PO0042 | Fault_2622_PM_002A | （2622-P-7002A ）FAULT | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03019 | Read | BOOL | 1
8 | NKNH21002-2000-PO0042 | RUN_2622_PM_002A | （2622-P-7002A ）RUN | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03020 | Read | BOOL | 1
9 | NKNH21002-2000-PO0042 | REM_2622_PM_002A | （2622-P-7002A ）MOTOR READY | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03021 | Read | BOOL | 1
10 | NKNH21002-2000-PO0042 | Fault_2622_PM_002B | （2622-P-7002B ）FAULT | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03027 | Read | BOOL | 1
11 | NKNH21002-2000-PO0042 | RUN_2622_PM_002B | （2622-P-7002B ）RUN | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03028 | Read | BOOL | 1
12 | NKNH21002-2000-PO0042 | REM_2622_PM_002B | （2622-P-7002B ）MOTOR READY | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03029 | Read | BOOL | 1
13 | NKNH21002-2000-PO0042 | Fault_2622_PM_003A | （2622-P-7003A ）FAULT | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03035 | Read | BOOL | 1
14 | NKNH21002-2000-PO0042 | RUN_2622_PM_003A | （2622-P-7003A ）RUN | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03036 | Read | BOOL | 1
15 | NKNH21002-2000-PO0042 | REM_2622_PM_003A | （2622-P-7003A ）MOTOR READY | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03037 | Read | BOOL | 1
16 | NKNH21002-2000-PO0042 | Fault_2622_PM_003B | （2622-P-7003B ）FAULT | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03043 | Read | BOOL | 1
17 | NKNH21002-2000-PO0042 | RUN_2622_PM_003B | （2622-P-7003B ）RUN | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03044 | Read | BOOL | 1
18 | NKNH21002-2000-PO0042 | REM_2622_PM_003B | （2622-P-7003B ）MOTOR READY | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03045 | Read | BOOL | 1
19 | NKNH21002-2000-PO0042 | Fault_2622_PM_004A | （2622-P-7004A ）FAULT | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03051 | Read | BOOL | 1
20 | NKNH21002-2000-PO0042 | RUN_2622_PM_004A | （2622-P-7004A ）RUN | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03052 | Read | BOOL | 1
21 | NKNH21002-2000-PO0042 | REM_2622_PM_004A | （2622-P-7004A ）MOTOR READY | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03053 | Read | BOOL | 1
22 | NKNH21002-2000-PO0042 | Fault_2622_PM_004B | （2622-P-7004B ）FAULT | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03059 | Read | BOOL | 1
23 | NKNH21002-2000-PO0042 | RUN_2622_PM_004B | （2622-P-7004B ）RUN | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03060 | Read | BOOL | 1
24 | NKNH21002-2000-PO0042 | REM_2622_PM_004B | （2622-P-7004B ）MOTOR READY | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03061 | Read | BOOL | 1
25 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_LS_70001 | Corrosion inhibitor & anti-scalant dosing unit Liquid level switch signal | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03080 | Read | BOOL | 1
26 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_LS_70002 | Oxidizing biocide dosing unit (Sodium hypo-chlorite) Liquid level switch signal | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03081 | Read | BOOL | 1
27 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_LS_70003 | Non-Oxidizing Biocide dosing unit Liquid level switch signal | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03082 | Read | BOOL | 1
28 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_LS_70004 | Bio-dispersant dosing unit Liquid level switch signal | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03083 | Read | BOOL | 1
29 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_PS_70001 | 2622_PS_70001 Diaphragm pressure alarm | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03084 | Read | BOOL | 1
30 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_PS_70002 | 2622_PS_70002 Diaphragm pressure alarm | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03085 | Read | BOOL | 1
31 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_PS_70003 | 2622_PS_70003 Diaphragm pressure alarm | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03086 | Read | BOOL | 1
32 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_PS_70004 | 2622_PS_70004 Diaphragm pressure alarm | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03087 | Read | BOOL | 1
33 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_PS_70005 | 2622_PS_70005 Diaphragm pressure alarm | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03088 | Read | BOOL | 1
34 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_PS_70006 | 2622_PS_70006 Diaphragm pressure alarm | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03089 | Read | BOOL | 1
35 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_PS_70007 | 2622_PS_70007 Diaphragm pressure alarm | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03090 | Read | BOOL | 1
36 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_PS_70008 | 2622_PS_70008 Diaphragm pressure alarm | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03091 | Read | BOOL | 1
37 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_Chlorine_gas_detector | From Sodium hypochlorite concentration alarm signal | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03092 | Read | BOOL | 1
38 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_AT_70003_L | 2622_AT_70003 Low alarm | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03093 | Read | BOOL | 1
39 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_AT_70003_LL | 2622_AT_70003 Low Low alarm | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03094 | Read | BOOL | 1
40 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_AT_70004_H | 2622_AT_70004 High alarm | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03095 | Read | BOOL | 1
41 | NKNH21002-2000-PO0042 | ALARM_2622_AT_70004_HH | 2622_AT_70004 High High alarm | / | 0 |  |  |  |  | / | / | 0 | 03096 | Read | BOOL | 1

## NOTE
№ п/п | Date / Дата | Type of check / Тип проверки | Identified comments / Выявленные замечания | Responsible / Ответственные | Notes / Примечания | Status / Статус | Reply 20260316
1 | 2026-01-27 | Software | Add interlock indication on each "interlock"graphic jumper to indicate there're interlock conditions. Добавить индикацию наличия сработанной блокировки на каждой кнопке "Interlock" | Consen |  | Close / Закрыто
3 | 2026-01-27 | Documentation | The documents NKNH21002-1133-PO0008-112-0031 "Cause & Effect Diagrams Off Gas Compressor 1130-K-301A," NKNH21002-1133-PO0008-112-0032 "Cause & Effect Diagrams Off Gas Compressor 1130-K-301B" correct in accordance with the design documentation of the turbine supplier and directed comments Документы NKNH21002-1133-PO0008-112-0031 "Cause & Effect Diagrams Off Gas Compressor 1130-K-301A", NKNH21002-1133-PO0008-112-0032 "Cause & Effect Diagrams Off Gas Compressor 1130-K-301B" откорректировать в соответствии с проектной документацией поставщика турбины и направленным замечаниям | DaLong/SSEC | DaLong will provide modified documentation to SSEC and Sibur. DaLong предоставит измененную документацию в SSEC и Сибур | Open / Открыто
4 | 2026-01-27 | Software | Add the logic of automatic determination of compressor state (hot/cold). "Warm/cold " switch must be available on the screen only at "Manual" control mode and Mode 0, Mode 1, Mode 2 Реализовать логику автоматического определения состояния компрессора (горячий/холодный). Ключ "горячий/холодный режим" должен быть доступен на экране только при режиме управления "Ручной" и режимах пуска Mode 0, Mode 1, Mode 2 | Consen |  | Close / Закрыто
5 | 2026-01-28 | Software | automatic lub oil logic needs to be modified Automatic control logic of lube oil pumps needs to be modified (AND element to be replaced with OR Логика автоматического управления смазочными насосами должна быть откорректирована (элемент AND должен быть заменен на OR) | Consen | Sibur confirms the start signal is pulse signal. Сибур подтвердил, сигнал на запуск насосов импульсный | Close / Закрыто
6 | 2026-01-28 | Software | For the logic of the permission to start of the lube oil pumps, add the "1of2" condition of the speed sensors 1330-SI-35501/35502 Для логики разерешния пуска смазочных насосов реализовать условие "1из2" датчиков скорости 1330-SI-35501/35502 | DaLong/Consen |  | Close / Закрыто
7 | 2026-01-28 | Software | 1130-FI-34101 incorrect flow rate calculation, correct 1130-FI-34101 неверное вычисление расхода, исправить | Consen |  | Close / Закрыто
8 | 2026-01-28 | Software | Make FV34101 FO symbol bigger. Мнемознак клапана 1130-TV-34101 увеличить | Consen |  | Close / Закрыто
9 | 2026-01-28 | Software | add lub oil pump logic on HMI (new screen). Добавить логику управления смазочных насосов на HMI (новый кадр) | Consen |  | Close / Закрыто
10 | 2026-01-28 | Software | Mode 0 Trip color change to red,and Mode 1 color change to yellow. Мнемознак состояния "Mode 0" (активная блокировка) должен быть красный, "Mode 1" желтый | Consen |  | Close / Закрыто
11 | 2026-01-28 | Software | 1130-PT-35501 tag number is incorrect on HMI 1130-PT-35501 исправить тэг на HMI | Consen |  | Close / Закрыто
12 | 2026-01-28 | Software | On windows "Real-time alarms", "History alarms", "Events" comments is empty. В окнах "Real-time alarms", "History alarms", "Events" отсутствует описание | Consen |  | Close / Закрыто
13 | 2026-01-28 | Software | History curve print should have unit and legend На выгрузках трендов добаить легенду и единицы измерения. | Consen |  | Open / Открыто
14 | 2026-01-28 | Documentation | add user management (including acess level)chapter in system description file В документ "Описание системы управления" добавить описание управления доступом | Consen | Consen will provide this documentation to SSEC and Sibur Consen предоставит данную документацию SSEC и Сибуру | Open / Открыто
15 | 2026-01-28 | Software | Sibur request add MOS enable switch on auxilary console in CCR in order to enable ITCC MOS permission. Добавить сигнал "MOS разрешен" c переключателя на ESD панели | DaLong/SSEC/Consen | DaLong need confirm this solution with SSEC DaLong необходимо подтвердить это решение с SSEC | Open / Открыто | SSEC: will add MOS enable switch on auxilary console.
16 | 2026-01-29 | Software | Normal MOS operation process will be: step 1:MOS enable switch on auxilary console to enable. step 2: MOS bypass switch on DCS software switch to bypass. step 3: after maintainance work finish, MOS bypass switch on DCS sotware switch to normal. step 4: MOS enable switch on auxilary console switch to disable. Note: Signals in 1 SIF loop can only be bypassed at most 1,and this should be done in DCS. bypass timeout function is not required. Нормальный процесс эксплуатации MOS: шаг 1:Переключатель "MOS разрешен" на панеди ESD переводится в состояние ВКЛ. шаг 2: На экране оператора DCS для отдельного сигнала включается режим MOS. шаг 3: После окончания работ по техническому обслуживанию, для сигнала режим MOS выключается. шаг 4: Переключатель "MOS разрешен" на панеди ESD переводится в состояние ВЫКЛ. Примечание.Сигналы в 1 контуре SIF могут быть обойдены только максимум 1, и это должно быть сделано в РСУ. функция времени ожидания обхода не требуется. | Dalong/SSEC/Consen | DaLong need confirm this solution with SSEC DaLong необходимо подтвердить это решение с SSEC | Open / Открыто | SSEC: confirmed.
17 | 2026-01-29 | Software | Sibur request add commssioning mode only in program and not on HMI. When this mode is on, ITCC will have full control authorization without the restriction of MOS algorithm. When this mode is off, DCS will have full control authorization, and normal MOS operation process should be followed. Добавить режим "ПНР" в проекте PLC без вывода на верхний уровень. Когда этот режим включен, ITCC будет иметь полную авторизацию управления без ограничения алгоритма MOS. Когда этот режим выключен, РСУ будет иметь полную авторизацию управления, и должен соблюдаться нормальный процесс эксплуатации MOS. | DaLong/Consen/Sibur |  | Close / Закрыто | SSEC: confirmed.
18 | 2026-01-29 | HMI | Translate all text, including units of measurement into Russian Перевести весь текст, ключая единицы измерения на русский язык | DaLong/Consen |  | Open / Открыто
19 | 2026-01-29 | HMI | Implement a request to accept a switch with confirmation from the operator to exclude accidental clicks. Добавить двойное подтверждение на дейсвтия оператора | Consen |  | Close / Закрыто
20 | 2026-01-29 | HMI | Наименование тегов привести в соответствие с P&ID. Структура тега должна быть 1130-ХХ-ХХХХХ. По датчикам и исполнительным механизмам. Name of tags to match with P&ID. The tag structure must be 1130-ХХ-ХХХХХ. By sensors and actuators. | Consen |  | Close / Закрыто
21 | 2026-01-29 | HMI | No speed units specified on screens "Interlock7", "Turbine process" Не указаны единицы измерения скорости на мнемосхема "Interlock7", "Turbine process" | Consen |  | Close / Закрыто
22 | 2026-01-29 | HMI | Specify the OR logic unit in accordance with GOST on screen "Permissive". Replace with 1 Блок логики OR указать в соответствии с ГОСТ на экране "Permissive". Заменить на 1 | Consen |  | Close / Закрыто
23 | 2026-01-29 | HMI | Remove the 1130-TI-34102 on the water line downstream of the compressor and indicate the 1130-TIC-34102 instead. Information uplift. Убрать 1130-TI-34102 на линии воды после компрессора и вместо него указать 1130-TIC-34102. Задвоение информации. | Consen |  | Close / Закрыто
24 | 2026-01-29 | HMI | The on-off shut-off valves shall be marked with a status symbol (open/closed) in addition to the color symbol. По запорным двухпозиционным клапанам должна появлятся буква с обозначением состояние (открыт/закрыт) в дополнение к цветовому обозначению. | Consen |  | Close / Закрыто
25 | 2026-01-29 | HMI | No Water Control Valve, Main stop valve, Steam inlet control valve, Valve Nitrogen Seal Tags Отсутствует позиционное обозначение клапанов Water Control Valve, Main stop valve, Steam inlet control valve, Valve Nitrogen Seal | Consen |  | Close / Закрыто
26 | 2026-01-29 | HMI | Units are not specified 1130-KI-34901 Не указаны единицы измерения 1130-KI-34901 | Consen |  | Close / Закрыто
27 | 2026-01-29 | HMI | Add a column with readings in mA for AI and AO to the Signal list mnemonic diagram (required for calibration and verification) Добавить на мнемосхему "Signal list" столбец с показаниями в мА для AI и AO (требуется для калибровки и сдачи в поверку) | Consen | Consen will modify. Consen внесет изменения | Open / Открыто
28 | 2026-01-29 | HMI | Add "Alarm and Lock" mimics Добавить окно "Сигнализация и блокировки" | Consen | Consen will modify. Consen внесет изменения | Open / Открыто
29 | 2026-01-30 | Software | Include FAULT signals in activing ITCC alarm signals to ESD. В логику срабатывания дискретного сигнала "Неисправность ITCC" добавить несиправности аналоговых сигналов | Consen |  | Close / Закрыто
30 | 2026-01-30 | Hardware | In the drawing "NKNH21002-005-ATX.DW-7004", the CCS workstation is in CCR, and there's one remote cabinet is in Rack room. But now no computer in CCR and no cabinet in Rack room. Which solution should be used? На чертеже «NKNH21002-005-ATX.DW-7004,» рабочая станция CCS (ITCC) и удаленный шкаф располагаются в операторной. Но согласно документации Dalong и Consen все оборудование располагается в FAR. Какое решение следует использовать? | SSEC | SSEC reply that no computer in CCR and no remote cabinet in Rack room,and 2 computers in FAR. SSEC should modify “NKNH21002-005-ATX.DW-7004” SSEC ответил, что в CCR не будут располагаться рабочая станция и удаленный шкаф | Open / Открыто | SSEC： No computer in CCR, and DCS control ITCC equimpment though modbus TCP. the drawing "NKNH21002-005-ATX.DW-7004" shall be modified.
31 | 2026-01-30 | Hardware | Provide complete equipment specification with prices for 2-year spare parts list and commissioning spares parts list Предоставить полную спецификацию оборудования с ценами для формирования перечня запасных частей на 2 года и запасных частей для пусконаладки | Dalong/Sibur | Sibur will send spares requirement for 2-year operation to SSEC Сибур направит требование по запасным частям на 2 годаэксплуатации в SSEC | Open / Открыто
32 | 2026-01-30 | Hardware | Provided Commissioning Spare Parts Pen does not meet Sibur requirements Предоставленный перечень запасных частей для пусконаладки не удовлетворяет требованиям Сибура | SSEC/Dalong/Sibur | Sibur will send spares requirement for commissioning to SSEC Сибур направит требование по запасным частям к пусконаладки в SSEC | Open / Открыто
33 | 2026-01-30 | Software/DCS communication | add one HMI/DCS control switch on HMI, when switch this key to DCS control, DCS will have full control, and when switch this key to HMI control, HMI will have full control. DCS can't operate this switch but need to indicate the status. DCS can't operate overspeed test switch but need to indicate the status. when in DCS control mode, overspeed test button can't be operated on HMI. Добавить один переключатель управления HMI/DCS на HMI, при переключении этого ключа на управление РСУ, РСУ будет иметь полный контроль, а при переключении этого ключа на управление HMI, HMI будет иметь полный контроль. DCS не может управлять этим переключателем, но должна выводить на экран его состояние. РСУ не может управлять переключателем проверки защиты сверхоборотов, но должна выводить на экран его состояние. в режиме управления РСУ кнопка контроля превышения скорости не может работать на HMI. | Dalong/Consen/SSEC | DaLong needs to confirm this solution with SSEC.Consen will modify. DaLong должен подтвердить это решение с SSEC.Consen изменит. | Open / Открыто | SSEC：confirmed.
34 | 2026-01-30 | Documentation | Consen will describe operation control description on HMI and DCS, and DaLong will add DCS operation control descreption on compressor manual. Consen опишет описание управления работой в HMI и РСУ, а DaLong добавит описание управления работой с РСУ и HMI в руководство по эксплуатации компрессора. | Consen/DaLong | after SSEC confirm, Consen and Dalong will provide this manual. После подтверждения от SSEC Consen и DaLong внесут изменения в документацию | Open / Открыто
35 | 2026-01-30 | Software/DCS communication | the signals don't send to DCS are as below: HMI_stop,overspeed test switch. сигналы, которые не передаются в РСУ, перечислены ниже: HMI_stop,overspeed test switch. | Consen | DaLong needs to confirm this solution with SSEC.Consen will modify. DaLong должен подтвердить это решение с SSEC.Consen изменит. | Open / Открыто | SSEC：confirmed.
36 | 2026-01-30 | Software/DCS communication | no matter what's the DCS_HMI_control_switch status, the signals should always work are as below: HMI_stop независимо от статуса DCS_HMI_control_switch, сигналы всегда должны работать следующим образом: HMI_stop | Consen | DaLong needs to confirm this solution with SSEC.Consen will modify. DaLong должен подтвердить это решение с SSEC.Consen изменит. | Open / Открыто | SSEC：confirmed.
37 | 2026-01-30 | Software/DCS communication | Add one heartbeat signal send from ITCC to DCS. ITCC generate a 5 seconds duration true signal every 10 seconds. DCS check if they can receive the true signal every 10 seconds. If can't, DCS should generate communication lost alarm. Добавить сигнал проверки наличия связи, передаваемого из ITCC в DCS. ITCC генерирует истинный сигнал продолжительностью 5 секунд каждые 10 секунд. DCS проверяет возможность получения истинного сигнала каждые 10 секунд. В противном случае РСУ должна генерировать аварийный сигнал потери связи. | Consen/SSEC | DaLong needs to confirm this solution with SSEC.Consen will modify. DaLong должен подтвердить это решение с SSEC.Consen изменит. | Open / Открыто | SSEC：confirmed.
38 | 2026-01-30 | DCS communication | modbus mapping list should be updated to include DCS commands to ITCC,including changing values, operating equimpment.Consen send mapping list and screenshots of HMI to Dalong, Dalong send to SSEC, SSEC send to DCS Vendor (Tecon). Карта modbus адрессов должна быть обновлена в части включения команд РСУ в ITCC, включая команды урпавления оборудованием. Consen должен предоставить карту modbus адрессов и экраны HMI в Dalong, Dalong - в SSEC, SSEC - поставщику РСУ (Tecon). | Consen/DaLong/SSEC | DaLong needs to confirm this solution with SSEC.Consen will provide. DaLong должен подтвердить это решение с SSEC.Consen предоставит. | Open / Открыто | SSEC:confirmed.